„Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu” – znak sprawy AZ-50/U/2020

PYTANIA – ODPOWIEDZI (I)                                                                                   15.09.2020 r.

W postępowaniu wpłynęły następujące pytania;

„ODNOŚNIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, POJAWIŁY SIĘ PYTANIA OD OSOBY
WYCENIAJĄCEJ OPRAWY:
1.         MUZEUM PAŁAC W ROGALINIE:
– czy tutaj mamy więcej informacji – jaka moc, czy oprawy z AT, czy bez?

2.         GMACH GŁÓWNY MNP
-  te oprawy 6W, jaki montaż – na strop, czy do stropu?
-  jaka soczewka – ogólna, czy korytarzowa i czy z AT?
EXIT – czy montaż naścienny?
Bez tych informacji możemy źle wycenić oprawy
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE INFORMACJI W CELU RZETELNEJ WYCENY.”

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad.1 Pałac w Rogalinie
-wymiary opraw 356x135 mm (by zakryć miejsca po starych oprawach)
-IP 42, moc 1-3,6 W,4 godzinne, z atestem, mocowane do sufitu

Ad. 2  Gmach główny MNP
-IP 42,  moc 3 W, 4 godzinne, mocowane częściowo do stropu i częściowo naścienne,  z atestem.

EXIT –naścienne.