Projekt elektryczno-wykonawczy

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości.………………………………….…………………....………..…1
23. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
3
5. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta
5
6. Opis techniczny
6
7. Rysunki
9


3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego
OŚWIADCZENIE
projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany


Wojciech Gąsiorek
Numer uprawnień:


 WKP/0392/PWOE/12
Numer przynależności do izby:

 WKP/IE/0084/13
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU ALEJE

MARCINKOWSKIEGO 9 W POZNANIU

POZNAŃ 61-745 , ALEJE MARCINKOWSKIEGO 9
dotyczący :

INSTALACJA WENTYLACJI 

POZNAŃ 61-745 , ALEJE MARCINKOWSKIEGO 9
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kalisz, dnia 23.12.2016r.















................................









(podpis)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
-strona 1/2-
[image: image1.jpg]WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

'_,\

dr inz. Daniel Pawlicki





-strona 2/2-
[image: image2.jpg]Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

!t |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......". ‘ ‘ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski...

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a





5. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta
[image: image3.jpg]POLSKA
R

INZYNIEROW

Zaswiadczenie
——

WKP-LEF-AGH-CKK *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyinym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Praygodzice

jest catonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne].

Niniejsze zaéuwiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31

Zasuiadczanie zostalo wygenerowane slekronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
WeryFiowanym Brey pomocy wainego kwaiikWaNEED certyfikatu  dniu 2016.03-48 foku pries:

Wodzimiers Draber, Peewodriczacy Okrsgowe] Rady Wielkopolskie] Okrsgows by nsynieréw Budowrictwa.

(R s 5 2 oy <o 4 e 200 - posiie iy (03 . 200 i 30 pa. 140] e w g

e cpuriae e RS STy eSOy Sy By g AT e
ot o e M A A

W e cayen w i eiszarsmoin pewesi s e rrs vy i
e o o per o Seeoun o e 8 8 115 or b 75 £ e e S e T




6. Opis techniczny
· Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Instalacji wentylacji przy Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, sporządzony dla Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9. 
· Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 01.02.2016 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objęto:

- tablica rozdzielcza TK 

- instalację gniazd wtykowych 230V 

- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania;

· Zasilanie obiektu.
Projektowaną rozdzielnicę należy zamontować w miejscu wskazanym na rys. IE-02. Istniejący kabel należy wymienić na YDY 5x6mm2  i zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką 25A w rozdzielnicy głównej. 

· Rozdzielnica TK.
Dla zasilania odbiorów zaprojektowano rozdzielnicę  główną TK którą należy wykonać wg. IE-01. 

Wewnątrz umieszczona będzie aparatura modułowa:

· rozłączniki bezpiecznikowe

· sygnalizacja obecności napięcia zasilania

· ochronniki

· wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów.
· Instalacja oświetlenia.
Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Oświetlenie zasilane jest ze źródła prądu przemiennego 230VAC. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Instalację oświetleniową prowadzić w przestrzeni między sufitami. 

Oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. W strefie otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. Oprawy ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieć potrzymanie na czas 1 godzin. 

· Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.
Obwód gniazd 230V zasilane będzie z tablicy rozdzielczej, przewodami typu YDY 3x2,5mm2, układanymi w rurkach instalacyjnych  lub pod tynkiem. Obwody gniazd 230V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA, wg rysunków. 

· Instalacja połączeń wyrównawczych.
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione warunki:

· wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia,

· za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z przewodem PE.

W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Główną szynę wyrównawczą (GSW) umieścić w rozdzielnicy RG. Do szyny GSW podłączyć:

· przewody uziemiające,

· przewody ochronne PE,

· metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,

· metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

· miejscowe szyny wyrównawcze,

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatów należy przy instalowaniu gniazd, łączników i opraw oświetleniowych przestrzegać wymiarów stref ochronnych.

· Uwagi końcowe
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). 

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech
Gąsiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
7. Rysunki
Spis rysunków:
	Schemat i elewacja rozdzielnicy TK
	rys. IE-01

	Instalacja zasilania gniazd 230V i urządzeń  
	rys. IE-02

	Instalacja oświetlenia 
	rys. IE-03


Str. 4 

