REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA

Zawartość opracowania
31.
Podstawowe dane


31.1.
Przedmiot opracowania


31.2.
Lokalizacja inwestycji i obszar oddziaływania inwestycji


31.3.
Podstawa opracowania


31.4.
Zakres opracowania


41.5.
Charakterystyczne dane obiektu


42.
Stan istniejący i demontaż


42.1.
Zasilanie budynku


42.2.
Linia zasilająca toalety RT


52.3.
Instalacje elektryczne


52.4.
Rozdzielnica części magazynowej RM


53.
Stan projektowy


53.1.
Zasilanie budynku


63.2.
Rozdzielnica RM


63.3.
Rozdzielnica R1


73.4.
Rozdzielnica R2


73.5.
Instalacja oświetleniowa wewnętrzna


83.6.
Zasilanie oświetlenia gablot ekspozycyjnych


93.7.
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego


93.8.
Instalacja gniazd wtykowych


103.9.
Zasilanie urządzeń technologicznych


103.10.
Główne trasy kablowe


103.11.
Główny wyłącznik pożarowy.


103.12.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.


113.13.
Ochrona przeciw przepięciowa.


113.14.
Zabezpieczenie pożarowe budynku.


113.15.
Uwagi końcowe


124.
Obliczenia techniczne


124.1.
Bilans mocy


124.2.
Obliczenia WLZ


135.
Obliczenia oświetleniowe


135.1.
Oświetlenie awaryjne – parter


165.2.
Oświetlenie awaryjne poziomu -1 (część ekspozycyjna)


215.3.
Oświetlenie podstawowe i awaryjne poziomu -1 (część magazynowa)


295.4.
Oświetlenie podstawowe i awaryjne poziomu -2 (część magazynowa)


356.
Zestawienie materiałów


377.
Załączniki formalno - prawne




Spis rysunków
	Nr.
	Treść rysunku
	Skala

	E-1.1
	Instalacje elektryczne. Rzut parteru – poziom 0 
	1:100

	E-1.2
	Instalacje elektryczne.  Rzut piwnicy – poziom -1
	1:100

	E-1.3
	Instalacja odgromowa.  Rzut piwnicy – poziom -2
	1:100

	E-2
	Schemat blokowy zasilania.
	-

	E-3
	Schemat ideowy. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
	-

	E-4
	Schemat ideowy rozdzielnicy RM
	-

	E-5
	Schemat ideowy rozdzielnicy R1
	-

	E-6
	Schemat ideowy rozdzielnicy R2
	-


1.  Podstawowe dane

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach opracowania pn.: „Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania” 
Inwestor:

Muzeum Historii Miasta Poznania
Stary Rynek 1

61-773 Poznań, 
1.2. Lokalizacja inwestycji i obszar oddziaływania inwestycji

Poznań, Stary Rynek 1
dz. nr 98 ark. 17, obręb Poznań
W zakresie opracowania znajdują się instalacje elektryczne wewnętrzne. Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działki, na której zlokalizowany jest projektowany budynek.

1.3. Podstawa opracowania

· Podkłady architektoniczno-budowlane w skali 1:50,

· wizja lokalna,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami,

· Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

· Norma PN-IEC 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie arkusze,

· Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie arkusze,

· Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

· Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”,

· Norma P-N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.,

· PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne,

· Wytyczne instalacji branżowych,

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych:

· Rozdzielnicę PWP,

· rozdzielnice oddziałowe,

· instalację oświetlenia podstawowego,

· instalację oświetlenia awaryjnego,

· instalację siły,

· instalację zasilania odbiorników technologicznych,

· połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

· ochronę przeciwporażeniową,

· ochronę przeciwprzepięciową,

· przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
1.5. Charakterystyczne dane obiektu

Charakterystyczne energetyczne dane budynku: 

Zasilanie projektowanego budynku:

Projektowany budynek:
Zasilanie istniejącą linią kablową z szafy kablowej
Napięcie zasilania:




230V/400V
Układ pomiarowy:




półpośredni – licznik energii w RG
Moc zapotrzebowana budynku przed przebudową:
36,0 kW

Istniejące zabezpieczenie w SK:



80A
Moc zapotrzebowana budynku po przebudowie:

68,0 kW

Prąd roboczy po rozbudowie:



115,6A
ochrona przeciwporażeniowa: 
izolowanie części czynnych, obudowy i osłony o stopniu ochrony co najmniej IP2X, samoczynne wyłączenie zasilania, urządzenia w II klasie ochronności.
Ochrona przeciwprzepięciowa:
oraz ograniczniki przepięć typu C w projektowanych rozdzielnicach oddziałowych RM, R1, R2.
2. Stan istniejący i demontaż

2.1. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest kablowo z szafy kablowej wł. Enea Operator Sp. z o. o. zlokalizowanej przy ścianie budynku od strony ul. Wronieckiej. Linia zasilająca jest wprowadzona bezpośrednio do rozdzielnicy głównej. W rozdzielnicy głównej zainstalowany jest układ pomiarowy półpośredni. Część pomiarowa jest oplombowana w związku z czym brak jest informacji na temat typu istniejącej linii zasilającej oraz przekładników prądowych. Rozdzielnica główna jest wykonana w obudowach stalowych. Zabezpieczenia obwodowe stanowią wkładki bezpiecznikowe. Nie przewiduje demontażu w zakresie rozdzielnicy głównej a jedynie modyfikacje układu pomiarowego pozwalające na dostosowanie go do zwiększonego poboru mocy.
2.2. Linia zasilająca toalety RT

Część budynku obejmująca toalety została wcześniej przebudowana i posiada własną rozdzielnicę RT zlokalizowaną w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Linia wyprowadzona jest z rozdzielnicy RG. W  RG zlokalizowany jest także przeciwpożarowy wyłącznik prądu obejmujący tylko tę rozdzielnicę. W ramach niniejszego projektu przewiduje się objęcie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu całego obiektu w związku z powyższym przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla toalet należy zlikwidować. 
2.3. Instalacje elektryczne

Kondygnacje objęte przebudową są wyposażone w instalacje elektryczne. Instalacje w salach ekspozycyjnych są wykonane podtynkowo oraz częściowo natynkowo. Instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach należy zdemontować z wyjątkiem przewodów niezbędnych dla zachowania ciągłości zasilania dla pomieszczeń poza zakresem opracowania. 
Instalacja elektryczna w holu wejściowym, na klatce schodowej 205 oraz w korytarzu 101 jest przeznaczona do wymiany. Należy wymienić okablowanie z zachowaniem obecnej funkcjonalności obwodów – zasilania opraw, łączniki itp..

W części magazynowej do demontażu przeznacza się całe okablowanie oprócz obwodów kotłowni. Kotłownia znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania. Wszystkie obwody zasilające kotłownię będą odtworzone.
2.4. Rozdzielnica części magazynowej RM

W części magazynowej zlokalizowana jest rozdzielnica RM zasilająca obwody na poziomie -2. Z rozdzielnicy wyprowadzone jest zasilanie do wcześniej przebudowanej kotłowni. Rozdzielnica jest przeznaczona do demontażu łącznie z linią zasilającą. W ramach niniejszego opracowania rozdzielnicę oraz linię zasilającą należy wymienić na nowe. Istniejące obwody zasilania kotłowni będą wpięte do nowej rozdzielnicy RM. 
3. Stan projektowy

3.1. Zasilanie budynku

Istniejący układ zasilania budynku należy przebudować. Istniejącą linię kablową zasilającą budynek należy wypiąć z szafy kablowej i wprowadzić do projektowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego obok istniejącej szafy kablowej. Minimalny przekrój istniejącej linii kablowej 70mm2 dla kabla aluminiowego – w przypadku gdy istniejąca linia kablowa jest o mniejszym przekroju należy ją wymienić na YAKY 4x70. Połączenie pomiędzy szafą SK a przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wykonać kablem YAKY 4x120. 
Szafę PWP należy wykonać jako wolnostojącą na fundamencie, o stopniu ochrony min. IP44, o wymiarach min. 26x26cm (szer. x głęb.) o wysokości takiej samej jak istniejąca szafa kablowa. 

W PWP zainstalować automatyczny przełącznik faz (APF) zabezpieczony trzema rozłącznikami bezpiecznikowym jednobiegunowymi z wkładkami D01 gG6A. Przełącznik ma służyć do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normy. Prawidłowe parametry napięć poszczególnych faz powinny być sygnalizowane zielonymi diodami na przełączniku. Pod przekaźnik podłączyć pożarowy wyłącznik prądu (PWP) przewodami ognioodpornymi typu HDGs2x1,5mm2. 

Lampki kontrolujące napięcie w rozdzielnicy znajdować się będą na automatycznym przełączniku fazowym.

Rozdzielnicę wyposażyć w główny rozłącznik 250A wraz z wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacz połączyć z głównym wyłącznikiem pożarowym (PWP).

W rozdzielnicy RG dobudować dodatkowe zabezpieczenia w postaci rozłączników bezpiecznikowych do zasilania rozdzielnic RM, R1 oraz R2. 
3.2. Rozdzielnica RM

Istniejącą rozdzielnicę RM w magazynie 08 należy zdemontować razem z kablem zasilającym z RG. Wszystkie obwody oprócz obwodów zasilających kotłownię przeznaczono także do demontażu. Nową rozdzielnicę RM zamontować w miejscu zdemontowanej.

W celu zasilenia nowej rozdzielnicy RM w rozdzielnicy głównej zabudować rozłącznik bezpiecznikowy. Z rozłącznika wyprowadzić nowe zasilanie przewodem typu YDY 5x10 i zabezpieczyć wkładkami gG32A. Przewód w RM wprowadzić na rozłącznik izolacyjny 63A. 

Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, wiszącą o stopniu ochrony min. IP44 w I klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 72 moduły. Podłączenie przewodów poprzez zaciski szeregowe wielopoziomowe. 
Rozdzielnicę zawiesić na wysokości ok. 1,5m tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.  
Obwody ogólnych gniazd wtykowych oraz oświetlenia zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. Obwody zasilające odbiorniki technologiczne zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym.
W celu zasilania kotłowni przewidziano rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami D01 gG16A. Na rozłącznik należy wpiąć obwód zasilania odbiorów w kotłowni. Założono przewód zasilający kotłownię o żyłach miedzianych i przekroju min. 2,5mm2. W przypadku gdy przewód posiada żyły o mniejszym przekroju należy skorygować zabezpieczenie w RM. 
W rozdzielnicy RM zainstalować warystorowy ogranicznik przepięć klasy C ograniczający przepięcia do poziomu 1,5kV. 

Lokalizację rozdzielnicy przedstawiono na rzucie obiektu rys. E-1.3 Schemat ideowy rozdzielnicy RM przedstawiono na rys. E-4. 

3.3. Rozdzielnica R1

W celu zasilenia nowej rozdzielnicy R1 w rozdzielnicy głównej RG zabudować rozłącznik bezpiecznikowy. Z rozłącznika wyprowadzić przewód zasilający typu typu YDY 5x16 i zabezpieczyć wkładkami gG40A. Przewód w R1 wprowadzić na rozłącznik izolacyjny 63A. 

Rozdzielnicę R1 zlokalizowano w magazynie (pomieszczenie nr 10). Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, wiszącą o stopniu ochrony min. IP44 w I klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 108 modułów. Podłączenie przewodów poprzez zaciski szeregowe.

Rozdzielnicę zawiesić na wysokości ok. 1,5m tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.  

Obwody oświetlenia zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. 
Załączanie oświetlenia oraz gniazd do zasilania oświetlenia gablot wystawowych realizować poprzez styczniki. Sterowanie styczników łącznikami zlokalizowanymi na klatce schodowej w przygotowanej wnęce. Jeden łącznik przeznaczony jest do załączania oświetlenia sufitowego, drugi do załączania gniazd zasilających gabloty. Połączenie pomiędzy łącznikami a rozdzielnicą wykonać przewodem YDYżo 5x1,5.
Obwody zasilające odbiorniki technologiczne oraz gniazda ogólnego przeznaczenia zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym.

W rozdzielnicy RM zainstalować warystorowy ogranicznik przepięć klasy C ograniczający przepięcia do poziomu 1,5kV. 

Lokalizację rozdzielnicy przedstawiono na rzucie obiektu rys. E-1.3 Schemat ideowy rozdzielnicy R1 przedstawiono na rys. E-5. 
3.4. Rozdzielnica R2

W celu zasilenia nowej rozdzielnicy R2 w rozdzielnicy głównej RG zabudować rozłącznik bezpiecznikowy. Z rozłącznika wyprowadzić przewód zasilający typu typu YDY 5x4 i zabezpieczyć wkładkami gG20A. Przewód w R2 wprowadzić na rozłącznik izolacyjny 63A. 

Rozdzielnicę R2 zlokalizowano pomieszczeniu straży (pomieszczenie nr 206) obok rozdzielnicy głównej RG. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, wiszącą o stopniu ochrony min. IP20 w I klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 108 modułów. Podłączenie przewodów poprzez zaciski szeregowe.

Rozdzielnicę zawiesić na wysokości ok. 1,5m tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.  

Obwody oświetlenia zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. 
Załączanie oświetlenia oraz gniazd do zasilania oświetlenia gablot wystawowych realizować poprzez styczniki. Sterowanie styczników łącznikami zlokalizowanymi przy wejściu do pomieszczenia 204. Jeden łącznik przeznaczony jest do załączania oświetlenia sufitowego, drugi do załączania gniazd zasilających gabloty. Połączenie pomiędzy łącznikami a rozdzielnicą wykonać przewodem YDYżo 5x1,5.

Obwody zasilające odbiorniki technologiczne oraz gniazda ogólnego przeznaczenia zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym.

W rozdzielnicy R2 zainstalować warystorowy ogranicznik przepięć klasy C ograniczający przepięcia do poziomu 1,5kV. 

Lokalizację rozdzielnicy przedstawiono na rzucie obiektu rys. E-1.1 Schemat ideowy rozdzielnicy R2 przedstawiono na rys. E-6. 
3.5. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna

W ramach niniejszego opracowania jest oświetlenie części magazynowej i technicznej oraz doprowadzenie zasilania do oświetlenia w salach ekspozycyjnych. Dobór oświetlenia oraz szynoprzewodów w salach ekspozycyjnych w ramach odrębnego opracowania.
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDY3x1,5 oraz YDY 5x1,5 o izolacji 750V. Wszystkie przewody zastosować koloru czarnego. Przewody YDY 5x1,5 układać do zasilania szynoprzewodów i opraw oświetleniowych w salach ekspozycyjnych bezpośrednio z rozdzielnic.
Przewody w pomieszczeniach gdzie przewidziano tynki należy prowadzić podtynkowo. W pomieszczeniach gdzie pozostawione zostanie wykończenie ceglane (bez tynku) należy przewody układać w kanałach podpodłogowych i dalej natynkowo z wykorzystaniem uchwytów w kolorze przewodu. W tych pomieszczeniach zasilanie szynoprzewodów oraz opraw awaryjnych należy prowadzić w krawędzi elementu łączącego sklepienia. 
Okablowanie prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. 
W części magazynowej zastosować oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44. 
W miejscu instalacji opraw oświetleniowych i łączników pozostawić zapas przewodu umożliwiający wykonanie białego montażu. 

Dla pomieszczeń w części magazynowej i technicznej założono natężenie oświetlenia na poziomie:

- pom. techniczne - 200lx,

- pom. magazynowe - 100lx,

- klatki schodowe – 150lx,
- toalety – 200lx.
Obwody oświetleniowe zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym lub wyłącznikami zespolonymi. 
Sterowanie oświetlenia zostanie zrealizowane przy pomocy łączników oświetleniowych – dla pomieszczeń ekspozycyjnych oraz czujników ruchu/obecności dla pomieszczeń technicznych i klatki schodowej.
Łączniki oświetlenia dla ekspozycji poziomu -1 zlokalizować w przygotowanej wnęce na klatce schodowej. Do łączników doprowadzić przewód YDY 5x1,5. Jeden łącznik będzie załączał oświetlenie pomieszczeń a drugi będzie sterował gniazdami zasilającymi oświetlenie gablot wystawowych. 
Łączniki oświetlenia dla ekspozycji parteru zlokalizować przy wejściu do pomieszczenia 204. Do łączników doprowadzić przewód YDY 5x1,5. Jeden łącznik będzie załączał oświetlenie pomieszczeń a drugi będzie sterował gniazdami zasilającymi oświetlenie gablot wystawowych. 

Instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie w holu wejściowym  201, na klatce schodowej 205 oraz w korytarzu 101 jest przeznaczona do wymiany. Należy wymienić okablowanie z zachowaniem obecnej funkcjonalności obwodów. W szczególności należy zwrócić uwagę na korytarz 101 gdzie oświetlenie jest zlokalizowane we wnękach za drzwiczkami stalowymi.
Wszystkie łączniki i oprawy oświetleniowe oznaczyć numerem rozdzielnicy i numerem obwodu zasilającego.

Plan oświetlenia podstawowego przedstawiono na rzutach obiektu rys. E-1.1, E-1.2 i E-1.3.
3.6. Zasilanie oświetlenia gablot ekspozycyjnych 
Instalacje gniazd wtykowych zasilających gabloty wystawowe wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2. Przewody w pomieszczeniach gdzie przewidziano tynki należy prowadzić podtynkowo. W pomieszczeniach gdzie pozostawione zostanie wykończenie ceglane (bez tynku) należy przewody układać w kanałach podpodłogowych i dalej natynkowo z wykorzystaniem uchwytów w kolorze przewodu. Wszystkie zaprojektowane gniazda wyposażone powinny być w styk ochronny (gniazda wtykowe montować bolcem do góry). Gniazda montować na wysokości 0,15m od podłogi o ile na rzutach nie wskazano inaczej.
Gniazda powinny posiadać minimum IP20. Stosować gniazda 16A, 250V natynkowe. Kolor osprzętu – czarny – uzgodnić ostatecznie z inwestorem na etapie wykonastwa.

Gniazda będą załączane stycznikiem – sterowanie łącznikami zlokalizowanymi obok łączników sterowania oświetleniem.
Obwody ogólnych gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. 
Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rzutach obiektu rys. E-1.1, E-1.2 oraz E-1.3.
3.7. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego projektuje się jako jednofunkcyjne. W oprawach oświetlenia awaryjnego należy zainstalować wewnętrzne źródło zasilania zapewniające działanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać z obwodów dedykowanych oraz w części magazynowej i technicznej z obwodów oświetlenia podstawowego przewodami YDYżo 3x1,5 w izolacji 750V. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

- w pobliżu schodów, tak aby stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczeństwa,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Oprawy awaryjne w salach ekspozycyjnych montować na szynoprzewodach. Doprowadzenie przewodu do oprawy po zawiesiu szynoprzewodu. 
Oprawy stosowane na zewnątrz będą posiadać moduł awaryjny z termostatem. Projektuje się oprawy wyposażone w moduł z autotestem.

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 


3lx – zgodnie z ekspertyzą techniczną,

- w pobliżu urządzeń pożarowych:

5lx,

- awaryjne strefy otwartej:


0,5lx 
W przypadku montażu dodatkowych urządzeń ppoż. (gaśnice, sprzęt pożarniczy, przyciski alarmowe itd. ) nie ujętych w projekcie, należy zamontować przy nich dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualny certyfikat wydany przez CNBOP. 

Plan oświetlenia awaryjnego przedstawiono na rzutach obiektu rys. E-1.1, E-1.2 oraz E-1.3.
3.8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2.Przewody w pomieszczeniach gdzie przewidziano tynki należy prowadzić podtynkowo. W pomieszczeniach gdzie pozostawione zostanie wykończenie ceglane (bez tynku) należy przewody układać w kanałach podpodłogowych i dalej natynkowo z wykorzystaniem uchwytów w kolorze przewodu. Wszystkie zaprojektowane gniazda wyposażone powinny być w styk ochronny (gniazda wtykowe montować bolcem do góry). Gniazda montować na wysokościach:

· 0,15m od podłogi w pomieszczeniach ekspozycyjnych,

· w łazienkach i pomieszczeniach magazynowych – 1,15m od podłogi,
Gniazda powinny posiadać minimum IP20, a w toaletach i części magazynowej minimum IP44 (klapka z przesłoną styków). Stosować gniazda 16A, 250V. W części ekspozycyjnej stosować osprzęt modułowy (ramkowy) montowany w puszkach natynkowych w kolorze osprzętu. Puszki powinny być tego samego producenta i być dostosowane do montażu zastosowanej serii osprzętu.

W części magazynowej stosować gniazda natynkowe.
Kolor osprzętu – czarny – oraz jego typ uzgodnić ostatecznie z inwestorem na etapie wykonastwa. 
Obwody gniazd ogólnych zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym.
Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rzutach obiektu rys. rys. E-1.1, E-1.2 oraz E-1.3.
3.9. Zasilanie urządzeń technologicznych
Dla zasilania urządzeń technologicznych przewidziano dedykowane obwody gniazd 1-fazowych, 
oraz wypusty kablowe zakończone puszką instalacyjną 1~fazową 230V. W budynku projektuje się zasilanie dla klimatyzacji, podgrzewaczy wody, wentylatorów, central wentylacyjnych, pomp, klap ppoż oraz central wentylacyjnych. Ostateczną lokalizację wypustów kablowych i sposób podłączenia uzgodnić z dostawcą urządzeń technologicznych. Podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem. 

Zasilanie klimatyzatorów doprowadzić do jednostek zewnętrznych lub szaf zasilająco sterowniczych w zależności od dostarczonego rozwiązania.

3.10. Główne trasy kablowe
Na poziomie, w pomieszczeniach gdzie pozostawione będą ściany ceglane bez wykończenia tynkiem zaprojektowano kanały podpodłogowe dwudzielne, w których poprowadzone będzie okablowanie.
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w kanałach podpodłogowych. WLZ do RM oraz R1 w części technicznej prowadzić w rurze instalacyjnej RL37 pod tynkiem i dalej w istniejącym kanale wentylacyjnym. Podejścia do urządzeń technologicznych i gniazd wtykowych wykonać natynkowo oraz w pomieszczeniach gdzie przewidziano tynkowanie - podtynkowo – min. warstwa tynku na przewodach 5mm. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwiązać w trakcie realizacji, a wszelkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie trasy kablowe należy układać w kierunkach prostopadłych lub równoległych do ścian, sufitów lub podłóg. 
W budynku wyznaczono strefy pożarowe. Wszystkie przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności co najmniej równej odporności ogniowej ściany. 
3.11. Główny wyłącznik pożarowy.

W budynku projektuje się wykonanie jednego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik zostanie zainstalowany w obudowie wolnostojącej przy elewacji. Wyzwalacz wyłącznika należy zainstalować przed wejściem do budynku w miejscu wskazanym na rzutach. Zadziałanie wyłącznika spowoduje wyłączenie zasilania w całym budynku. Po zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilane będzie oświetlenie awaryjne z własnych rezerwowych źródeł zasilania. Obwód wyłącznika pożarowego zostanie zasilany przewodem typu HDGs o odporności ogniowej E90. Obwód przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilany będzie z wybiornika fazowego.
3.12. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej wykonać system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. 

Bolce uziemiające gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Projektowane kanały podpodłogowe należy objąć połączeniami wyrównawczymi. Należy zapewnić połączenie galwaniczne wszystkich przewodzących elementów kanałów i puszek podpodłogowych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów. 
3.13. Ochrona przeciw przepięciowa.

W rozdzielnicach oddziałowych zainstalować ograniczniki przepięć typu „C”. 

3.14. Zabezpieczenie pożarowe budynku.

Zabezpieczenia pożarowe budynku obejmują wykonanie następujących instalacji i systemów opisanych powyżej:

- przeciwpożarowy wyłącznik pożarowy,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- instalacja odgromowa – istniejąca.

3.15. Uwagi końcowe

Rozmieszczenie łączników i gniazd w obiekcie może ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie może ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustów oświetleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż. Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji. Elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie BHP. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy 
Istniejąca moc przyłączeniowa obiektu Pz = 36 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe WT gG80A

Wzrost mocy

· Rozdzielnica RM 




Pz = 12,2kW (w tym 5,0kW istn. kotłownia)
· Rozdzielnica R1




Pz = 17,6kW
· Rozdzielnica R2




Pz = 7,2kW

Łączna moc zapotrzebowana obiektu po przebudowie:
Pz = 68 kW
Wymagane jest zwiększenie przydziału mocy dla obiektu. 
4.2. Obliczenia WLZ

	Adres kabla
	Kabel
	l
	Pz
	Ib
	Miejsce zabezp.
	In
	k2
	Sposób ułożenia
	Iz
	k
	Warunek
doboru I
	Warunek doboru II
	Miejsce zwarcia
	Zk
	Ik
	czas wył.
	Ia
	Skuteczność ochrony
	ΔU

	
	
	m
	kW
	A
	
	A
	---
	
	A
	---
	Ib ≤ In ≤ Id
	Id≥(k2/1,45)xIn
	
	Ω
	Ik=230/
(1,25xZk)
	s
	A
	Ik > Ia
	%

	SK-RG
	YAKY 4x70
	20
	68
	116
	SK
	125
	1,6
	B2
	176
	0,8
	115,6≤125≤140,8
	140,8≥137,9
	RG
	0,216
	852,1
	5,0
	712,5
	852,1>712,5
	0,37

	RG-RM
	YDY 5x10
	35
	12,2
	20,7
	RG
	32
	1,6
	B2
	46
	0,8
	20,7≤32≤36,8
	36,8≥35,3
	RM
	0,336
	548,4
	5,0
	131,2
	548,4>131,2
	0,84

	RG-R1
	YDY 5x16
	23
	17,6
	29,9
	RG
	40
	1,6
	B2
	62
	1
	29,9≤40≤62
	62≥44,1
	R1
	0,265
	694,0
	5,0
	200,0
	694>200
	0,66

	RG-R2
	YDY 5x4
	4
	7,2
	12,2
	RG
	20
	1,6
	B2
	27
	1
	12,2≤20≤27
	27≥22,1
	R2
	0,250
	735,8
	5,0
	82,0
	735,8>82
	0,45

	
	Istniejące 

odbiory
	-
	31
	52,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Obliczenia oświetleniowe 
5.1. Oświetlenie awaryjne – parter

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
5.2. Oświetlenie awaryjne poziomu -1 (część ekspozycyjna)

[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
5.3. Oświetlenie podstawowe i awaryjne poziomu -1 (część magazynowa)

[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]
5.4. Oświetlenie podstawowe i awaryjne poziomu -2 (część magazynowa)

[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
Uwaga: Przedstawiono wyłącznie wyniki obliczeń dla wybranych pomieszczeń. Pełne wyniki obliczeń oświetleniowych dostępne u Projektanta. 

6. Zestawienie materiałów

	L.p.
	Materiał
	Jedn.
	Poz. 

0
	Poz.

 -1
	Poz.

 -2
	RAZEM

	 
	Rozdzielnice
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Szafka PWP kompletna z wyposażeniem
	kpl.
	0
	1
	0
	1

	2
	Rozdzielnica RM kompletna z wyposżeniem natynkowa
	kpl.
	0
	0
	1
	1

	3
	Rozdzielnica R1 kompletna z wyposżeniem natynkowa
	kpl.
	0
	1
	0
	1

	4
	Rozdzielnica R2 kompletna z wyposżeniem natynkowa
	kpl.
	1
	0
	0
	1

	5
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P/63A z wkładkami bezpiecznikowymi - zabudowa w RG
	kpl.
	3
	0
	0
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Oprawy
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Oprawa awaryjna LED z optyką do przestrzeni otwartych min. IP44, CNBOP, podtrzymanie 1godz. 3W natynkowa (AW1)
	szt.
	0
	9
	14
	23

	7
	Oprawa awaryjna LED z optyką do przestrzeni otwartych min. IP20, CNBOP, podtrzymanie 1godz. 3W natynkowa (AW2)
	szt.
	8
	12
	0
	20

	8
	Oprawa awaryjna LED z piktogramem min. IP44, CNBOP, podtrzymanie 1godz. 1W natynkowa (AW3)
	szt.
	0
	4
	8
	12

	9
	Oprawa awaryjna LED z piktogramem min. IP20, CNBOP, podtrzymanie 1godz. 1W natynkowa (AW4) 
	szt.
	4
	9
	0
	13

	10
	Oprawa awaryjna LED przystosowana do montażu w niskich temperaturach (z termostatem), IP65, CNBOP, podtrzymanie 1godz., 5W natynkowa (AW5)
	szt.
	1
	1
	0
	2

	11
	Oprawa liniowa przemysłowa LED 16W, 4000K, min. IP44, min. 2500lm natynkowa (A1)
	szt.
	0
	1
	14
	15

	12
	Oprawa liniowa przemysłowa LED 29W, 4000K, min. IP44, min. 4500lm natynkowa (A2)
	szt.
	0
	4
	6
	10

	13
	Plafon LED 24W, 4000K, min. IP44, min. 2400lm natynkowa (2A)
	szt.
	0
	5
	1
	6

	14
	Plafon LED 24W, 4000K, min. IP44, min. 2400lm z czujką ruchu natynkowa (2B)
	szt.
	0
	5
	3
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Osprzęt 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Czujka ruchu/obecności dookólna (360st.) natynkowa, min. IP44, 10A (A)
	szt.
	0
	0
	12
	12

	16
	Czujka ruchu/obecności naścienna (180st.) natynkowa, min. IP44, 10A (B)
	szt.
	0
	0
	1
	1

	17
	Łącznik pojedynczy natynkowy, min. IP44, 10A
	szt.
	0
	3
	1
	4

	18
	Puszka natynkowa + łącznik pojedynczy min. IP20, 10A
	kpl.
	2
	2
	0
	4

	19
	Puszka natynkowa + 2 gniazda ze stykiem ochronnym, 230V, 16A, min. IP20
	kpl.
	12
	12
	0
	24

	20
	Puszka natynkowa + gniazdo ze stykiem ochronnym, 230V, 16A, min. IP20
	kpl.
	5
	13
	0
	18

	21
	Gniazdo natynkowe ze stykiem ochronnym, 230V, 16A, min. IP44
	szt.
	0
	5
	27
	32

	22
	Puszka natynkowa + 2 gniazda ze stykiem ochronnym, 230V, 16A, min. IP20 + gniazda teletechniczne (typ i ilość wg odrębnego opracowania)
	kpl.
	2
	0
	0
	2

	23
	Puszka podłogowa + 4 gniazda ze stykiem ochronnym, 230V, 16A, min. IP20 + min. 8 gniazd teletechnicznych wg odrę(typ wg odrębnego opracowania)
	kpl.
	1
	0
	0
	1

	24
	Puszka natynkowa 400V
	szt.
	0
	0
	0
	0

	25
	Puszka natynkowa 230V
	szt.
	0
	8
	6
	13

	26
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w czerwonej obudowie, zwierny, 1 tor
	szt.
	1
	0
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kanały podpodłogowe
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Puszka podpodłogowa wym. 250x250, kompletna, z elementami montażowymi
	kpl.
	 
	10
	 
	10

	28
	Kanał podpodłogowy, dwudzielny, wym 240x38, z pokrywą i elementrami montażowymi
	m
	 
	43
	 
	43

	29
	Kanał podpodłogowy, dwudzielny, wym 125x38, z pokrywą i elementami montażowymi
	m
	 
	24
	 
	24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trasy kablowe
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Drabinka kablowa D300/H60
	m
	 
	 
	3
	3

	31
	Koryto siatkowe 35H35
	m
	 
	5
	 
	5

	32
	Rura PVC 37mm koloru czarnego + uchwyty
	m
	 
	20
	 
	20

	33
	Przewiert śr. 100mm/cm
	cm
	135
	824
	 
	959

	34
	Uszczelnienie ognioodporne przepustu
	kpl
	1
	4
	2
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kable i przewody
	 
	 
	 
	 
	0

	35
	YDYżo 5x4mm2 450/750V czarny
	m
	4
	0
	0
	4

	36
	YDYżo 5x10mm2 450/750V czarny
	m
	0
	0
	34
	34

	37
	YDYżo 5x16mm2 450/750V czarny
	m
	0
	0
	23
	23

	38
	YAKY 4x120mm2 0,6/1,0kV 
	m
	0
	5
	0
	5

	39
	HDGs 2x1,5mm2 300/500V 
	m
	0
	48
	0
	48

	40
	YDYżo 3x1,5mm2 450/750V czarny
	m
	64
	324
	624
	1012

	41
	YDYżo 5x1,5mm2 450/750V czarny
	m
	128
	756
	0
	884

	42
	YDYżo 3x2,5mm2 450/750V czarny
	m
	384
	1512
	1040
	2936

	43
	YDYżo 5x2,5mm2 450/750V czarny
	m
	0
	30
	30
	60

	44
	YDYżo 3x6mm2 450/750V czarny
	m
	0
	0
	45
	45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Inne
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Demontaż starej instalacji
	kpl
	 
	 
	 
	1

	46
	Odłączenie i ułożenie isniejącego przewodu w kanale podpodłogowym
	m
	0
	15
	0
	15


7. Załączniki formalno - prawne

[image: image23.jpg]wash B WONVESED

w Paysanls

toleczed)

w $00/62/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczagch w budownictwie

. 1§13 ust. 1 pkt

o TIE, 2.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Gchrony. Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych tnnkcjf technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

e

Obywatel {ica) . Andrzej LUKASIE e .
Gmiy ) nnunlm)
ik elekbtryk. .. .in. e i
urlul naukowy — nwodnwrl
urodzonyta) dnte22. K¥ASEDLG. .. 1042 1 we L L L LW0MLe. e e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkcil ..

odza) tunkelh)

w specjalnosei .......10¢ ynieryined..

B Indnu specisinodel technicano-| huawlmet)

L elekbtrycznyeh. ...

w zakresie ..o

e s e s s st S 8

MA-BUANE
CWD MA-BUA-I4 zam, 10007-KW-W-T8 WDA zam, 310-KI 80.000 pldm. Tig N P-p, (TU-4eeo

‘ (i T vl;w’ndov;;“)"“h G, A AT SRR R R R A A



[image: image24.jpg]Obywatel (k&) e ...

..Mm.!.mx'mz memnemims. §€St UPOWaZniony fa do:

rowania, hadzorow

konurolowania budowy i robdt,
owania 1 konbtrolowania

rzania elementow konstrukcyjnych
ins alaci oraz ocenlania nia stanu technicznego w zakre~-
LG :m.;.i“ lacji elekbtrycaznych powszechnle zna nych rozwiyz i

JOFChe e e e e

WOJENGT




[image: image25.jpg]POLSKA

1108 A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie
o numerse wenizaye:

WKP-VLH-AVY-KQW *

Pan Stanistaw tukasiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2927/01

adres zamieszkania ul. Newtona 88/40, 60-161 Poznari

jest catonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczene jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans siekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku praes:

Wiodzimierz Draber, Praswodniczacy Okrsgowe Rady Wielkopolske] Okrsgows] zby Iniymiersw Budownictws.

(@aodie s 5 st 2 otmwy  dis 18 wrsenis 20011  podpse lkronicanyr (0. U. 2001 e 130 pes. 1650) e w pastc

ireicie; opsiane sspecenym podpse elekriceny i e any pry Py Wi Kwsiunarege cerfis 1
ourouaine o w4 ko P Skt SF O FodP A S

© Werkaci porauriei sy iy ssbisdeseris moins praweé 1 pomocs numers wanfacinegs wisdeera ra

e ole ey Inbyierom Budonments e 51 o8 51195 Kneaks e 14 Brem wisteme] Orggone] oy nririn





[image: image26.jpg]WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wroéblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstana do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 17by Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ“-(./(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski





[image: image27.jpg]Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wréblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala




[image: image28.jpg]BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NDQ-FLA-U25 *

Pan Jakub Wréblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




 

PAGE  
42

PROJEKT WYKONAWCZY 


INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

