PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU PRZY ALEJACH MARCINKOWSKIEGO  9

#### OBIEKT:                  MUZEUM NARODOWE W POZNANIU ALEJE

#### MARCINKOWSKIEGO 9 W POZNANIU

#### INWESTOR:        	MUZEUM NARODOWE W POZNANIU ALEJE

#### MARCINKOWSKIEGO 9 W POZNANIU

LOKALIZACJA:      POZNAŃ 61-745 , ALEJE MARCINKOWSKIEGO 9

BRANŻA: 	     SANITARNA

TEMAT:        	      INSTALACJA WENTYLACJI

Zgodnie z ustawą PRAWO BUDOWLANE ogłoszonym w Dz. U., Nr 156, poz. 1118, z dnia 17.08.2006r., art.20, ust.4. projektant niniejszym oświadcza, że projekt budowlany niniejszego obiektu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

|  | Imię Nazwisko | Numery uprawnień | Podpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | ##### mgr inż. ##### Marta Gross | WKP/0210/PWOS/15 |  |

Poznań grudzień 2016

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

1.	Dane ogólne	3

1.1. Przedmiot opracowania	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Zakres opracowania	3

2.	Opis stanu istniejącego	3

2.1. Budynek	3

3.	Obliczenia	4

3.1. Założenia	4

3.2.	Wyniki obliczeń	4

4.	Opis przyjętych rozwiązań	4

5.	Urządzenia	5

5.1. Centrala wentylacyjna	5

5.2. Nawilżacz	6

6.	Wytyczne branżowe	6

6.1. Branża sanitarna - odprowadzenie skroplin	6

6.2. Branża budowlana/konstrukcyjna	7

6.3. Branża elektryczna	7

7.	Uwagi końcowe	7

8.	Rysunki	7

UWAGA: URZĄDZENIE I ELEMENTY INSTALACJI ZASTOSOWANE W PROJEKCIE PRZYJĘTO JAKO PRZYKŁADOWE, OKREŚLAJĄ ONE PROJEKTOWANY STANDARD.

# Dane ogólne

## 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji w pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 9

## 1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Katalogi urządzeń,

- Obowiązujące przepisy i normy, m.in.:

- Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 z późniejszymi zmianami (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane)

- Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002)

- Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- PB-83/B-03430 i zmiana A1. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

- PN-73/B-03431- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN –B-76001:1996- Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- Wytyczne producentów urządzeń,

- Podkłady architektoniczno - budowlane budynku,

- Wizja lokalna,

## 1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji oraz zabezpieczenia przejść przeciwpożarowych instalacji sanitarnych w pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych. W skład opracowania wchodzi opis techniczny przyjętych rozwiązań, rysunki oraz specyfikacja wykonania robót.

# Opis stanu istniejącego

## 2.1. Budynek

Budynek Muzeum Narodowego w Poznaniu wykonany w technologii tradycyjnej. Pomieszczenie magazynu zasobów wrażliwych znajduje się w piwnicy budynku. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii murowanej natomiast wewnętrzne ściany wewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej oraz murowanej. Pomieszczenie zagospodarowano na cele magazynowe.

Budynek posiada wentylację nawiewno – wywiewną realizowaną przez centrale wentylacyjne.

# Obliczenia

## 3.1. Założenia

Bilans powietrza wentylacyjnego sporządzono w oparciu o krotności wymian wymagane przepisami ogólnymi oraz minimalne ilości powietrza zalecane dla komfortu osób przebywających w  pomieszczeniach

Parametry powietrza zewnętrznego. II strefa klimatyczna

Lato:

- temperatura powietrza: +30o C (+32o C)

- wilgotność względna powietrza: 45%

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych o umiarkowanych wymaganiach zgodnie z PN-78/B-03421/PN-EN 15251

Lato:

- temperatura powietrza: +24-26o C (+27o C)

- wilgotność względna powietrza: wynikowa

  - Wyniki obliczeń

Dla pomieszczenia magazynu zbiorów wrażliwych zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewną o wydajności VN/W = 4500 m3/h wyposażoną w nagrzewnicę wodną o mocy 27,4 kW przy parametrach wody 90/70oC oraz chłodnicę wodną o mocy 37,5 kW przy parametrach wody lodowej 5/11oC. Istniejąca centrala CV3L(50)45/3,5//S53/S29/S34/S42V+PE+R, CV3P(50)45/4,5//S5.3/S3.1V+PE+R firmy VTS spełnia parametry obliczeniowe.

# Opis przyjętych rozwiązań

Projektuje się instalację wentylacji opartą na istniejącej centrali wentylacyjnej firmy VTS. Projektuje się wymianę najważniejszych elementów centrali w tym: wentylatora nawiewnego wraz z silnikiem,  wentylatora wywiewnego wraz z silnikiem,  sekcji filtrowania na nawiewie i wywiewie, doposażenie centrali w sekcję nawilżania. Projektuje się także wymianę pompki skroplin kondensatu w wentylatorowni wraz ze sprawdzeniem drożności rury odprowadzenia kondensatu i jej ewentualnym wyczyszczeniem lub wymianę jeżeli zajdzie taka konieczność. Należy sprawdzić poprawność działania wszystkich siłowników w centrali oraz wykonać modernizację układu sterowania centrali.

Do rozprowadzenia powietrza w magazynie należy wykorzystać istniejącą instalację kanałów wentylacyjnych. Należy zdemontować i zmienić lokalizację niektórych kanałów wentylacyjnych według części rysunkowej projektu. Projektuje się rozprowadzenie powietrza przez 5 nawiewników i 5 wywiewników oraz 8 anemostatów. Wszystkie odejścia do nawiewników/wywiewników/ anemostatów należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne. Na istniejących kanałach wentylacyjnych należy poprawić izolację termiczną.

Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy wyposażyć  w klapy przeciwpożarowe. Należy wymienić 3 istniejące klapy przeciwpożarowe na nowe o tych samych wymiarach. Projektowane klapy przeciwpożarowe należy wyposażyć w wyzwalacz termiczny, wskaźniki krańcowe oraz siłownik elektryczny sterowany napięciem 24V DC /przerwa. Siłownik musi współpracować z istniejącym systemem przeciwpożarowym. Przejścia wszystkich instalacji przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zaizolować przeciwpożarowo. Dodatkowo w narożniku pomieszczenia, gdzie znajdują się przejścia 5 sztuk rur przez przegrody należy całość instalacji obudować płytami przeciwpożarowymi na odległość 20cm od ściany i szerokość około 80 cm (na każdej ścianie) na wysokości około 2m do sufitu.

System sterowania centralą wentylacyjna będzie pozwalał na płynną kontrolę wydajności powietrznej, moc grzewczą i chłodniczą, oraz wydajnością nawilżania oraz osuszania.

W pomieszczeniach projektuje się anemostaty sufitowe w kolorze białym oraz nawiewniki i wywiewniki  w kolorze białym wyposażone w skrzynkę rozprężną, 4 kierunkowe o wymiarach odpowiadających wymiarom elementu sufitu podwieszanego 500x500 mm. Króćce przyłączeniowe skrzynek rozdzielczych umieszczone na ściance bocznej puszki. W części rysunkowej pokazano lokalizację poszczególnych elementów, jednak wymiary sufitu mogą w rzeczywistości posiadać przesunięcia względem rysunku. Poszczególne nawiewniki i wywiewniki zlokalizować w całości w pojedynczym elemencie sufitu podwieszanego, należy unikać lokalizacji nawiewników/wywiewników na łączeniu płyt sufitowych.

Przewody wentylacyjne, przepustnice oraz skrzynki rozprężne umieszczone będą w przestrzeni nad sufitem rozbieralnym na szynach montażowych podwieszanych do sufitu. Ewentualne elementy wychodzące poniżej sufitu podwieszanego można zabudować. Wykończenie zabudowy przewodów wykonać w wysokim standardzie i pomalować pod kolor pomieszczenia.

Na wszystkich przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy zamontować klapy przeciwpożarowe. Istniejące przewody wentylacyjne należy częściowo zdemontować oraz dostosować do montażu klapy przeciwpożarowej. Ponieważ klapy przeciwpożarowe nie będą znajdować bezpośrednio w przegrodzie oddzielenia przeciwpożarowego, odległość między przegrodą a klapą przeciwpożarową należy zaizolować przeciwpożarowo w klasie odporności ogniowej odpowiadającej odporności przegrody. Do klap przeciwpożarowych należy doprowadzić instalacje sterowania oraz zasilnia.  Dodatkowo należy poprawić izolację cieplna znajdującą się w magazynie. Należy miejscowo zdemontować izolację i wymienić na nową oraz uzupełnić braki w izolacji. Odległość zewnętrznej powierzchni izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm.

# Urządzenia

## 5.1. Centrala wentylacyjna

pomieszczeniu wentylatorowni zamontowana jest centrala CV3L(50)45/3,5//S53/S29/S34/S42V+PE

+R, CV3P(50)45/4,5//S5.3/S3.1V+PE+R firmy VTS. Centrala ma wymiary B=900mm, H=780mm, L=5010mm. Centrala wyposażona jest w 4 sekcje filtrowania z filtrem kieszeniowym EU-7 i EU-3, 2 sekcje wentylatorowe, sekcje nagrzewnicy o mocy 27,4 kW przy parametrach wody 90/70oC oraz sekcję chłodnicy wodnej o mocy 37,5 kW przy parametrach wody lodowej 5/11 oC, sekcję wymiany ciepła

Wentylator nawiewny o wydatku 4500 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 350 Pa, typ S3.4-ADN-280-L. Wentylator wywiewny o wydatku 4500 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 450 Pa, typ S3.1-ADN-280-L.

W centrali wentylacyjnej należy wymienić wentylator nawiewny  oraz wentylator wywiewny wraz z silnikami, układ sterowania, oraz doposażyć centralę w nawilżacz. Zdemontowane elementy należy poddać utylizacji.

Urządzenia powinny posiadać funkcje:

- Ustawianie temperatury oraz wilgotności,

- Włączanie/Wyłączanie,

- Ustawianie wydajności powietrza,

- Programowanie czasowe,

- Blokadę ustawień,

- Informacja o awariach,

- automatyczny restart, który w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej zapamiętuje bieżące ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu dopływu energii

## 5.2. Nawilżacz

Dobrano nawilżacz parowy o wydajności 40 kg/h, poborze mocy 30,1 kW, napięcie 3x400 V, prądzie maksymalnym 44A i wymiarach, 680x845x272 mm, do nawilżacza należy doprowadzić wodę oraz odprowadzić kondensat. Odprowadzenie kondensatu dokonać przez zbiornik schładzający dla wód zrzutowych z nawilżacza parowego  o pojemności użytkowej 20 dm3 w wykonaniu indywidualnym. Na doprowadzeniu wody do nawilżacza zamontować zawór odcinający z filtrem. Doprowadzenie wody zimnej do zbiornika schładzającego zakończyć zaworem ze złączą do węża ½”.  Doprowadzenie wody zimnej wpiąć  w istniejące instalacje wody zimnej w piwnicy. Instalacje zrzutu kondensatu podłączyć do kratki ściekowej. Instalację odprowadzenia kondensatu wykonać z rur i kształtek tworzywowych odpornych na przepływ wody o temperaturze 95oC.

5.3. Przewody wentylacyjne

Należy wykorzystać istniejące przewody wentylacyjne do rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu. Elementy czerpni i  wyrzutni pozostają bez zmian. Na istniejących przewodach wentylacyjnych należy zamontować przepustnice, elementy nawiewne i wywiewne oraz klapy przeciwpożarowe. Przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z WT izolacjami z wełny mineralnej o grubości 40 mm wewnątrz budynku. Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie przewodów. Przewody montować do przegród za pomocą szyn montażowych. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy  uchwytów odpowiednich do danego typu materiału. Doprowadzenia do nawiewników/ wywiewników można wykonać z rur typu Flex o długości nieprzekraczającej 3 m.

Po zamontowaniu całości instalację wykonać pomiary wydajności, próby i rozruch centrali oraz sprawdzić poprawność działania systemu automatyki centrali. Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

Należy dokonać sprawdzenia stanu istniejących kanałów wentylacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym stanem instalacji na obiekcie.

- Wytyczne branżowe

## 6.1. Branża sanitarna - odprowadzenie skroplin

Dla centrali wentylacyjnej należy zamontować dodatkową, zbiornikową pompkę do odprowadzenia skroplin.  Instalację należy wykonać z rur tworzywowych typu PVC łączonych przez klejenie, w celu uniknięcia nieszczelności. Połączenia klejone wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku pionów kanalizacyjnych. Przy podłączeniu do pionów i rur spustowych stosować zamknięcia wodne – zamontować syfony kulowe. Włączenie w istniejące piony kanalizacyjne wykonać poprzez wcinkę. Odprowadzenie kondensatu dokonać przez zbiornik schładzający dla wód zrzutowych z nawilżacza parowego  o pojemności użytkowej 20 dm3 w wykonaniu indywidualnym. Na doprowadzeniu wody do nawilżacza zamontować zawór odcinający z filtrem. Doprowadzenie wody zimnej do zbiornika schładzającego zakończyć zaworem ze złączą do węża ½”.  Doprowadzenie wody zimnej wpiąć  w istniejące instalacje wody zimnej w piwnicy. Instalacje zrzutu kondensatu podłączyć do kratki ściekowej. Instalację odprowadzenia kondensatu wykonać z rur i kształtek tworzywowych odpornych na przepływ wody o temperaturze 95oC.

## 6.2. Branża budowlana/konstrukcyjna

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać tak, aby wolną przestrzeń uszczelnić masami elastycznymi. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać o klasie odporności równej klasie odporności danej przegrody (przyjęto klasę przepustów EI120). Przed wykonaniem otworów w ścianach należy zbadać przebieg istniejących instalacji oraz elementów konstrukcji budynku.

Do montażu przewodów i elementów wentylacyjnych na ścianach i sufitach stosować systemowe zawiesia danego producenta

## 6.3. Branża elektryczna

Wykonać zasilanie i sterowanie centrali wentylacyjnej, podłączyć elementy centrali

Wykonać zasilanie nawilżacza parowego,

Wykonać zasilanie pomp skroplin/kondensatu,

Wykonać połączenia sterownicze i zasilanie między klapami przeciwpożarowymi i jednostką centraną sterowanie systemem przeciwpożarowym

Instalację elektryczną wykonać w oparciu o odrębną dokumentację projektową,

# Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami BHP i obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w klasie odporności analogicznej do przegrody. Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczno - rozruchową urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niemniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.

Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisanej i niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach , a nieujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

# Rysunki

- Rzut pomieszczenia 1 : 100