AZ-46/U/2020                                                                                                                                     Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, dokumentacji projektowej naprawy i modernizacji budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie — Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”- znak sprawy AZ-46/U/2020

- Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

- wykonanie ekspertyzy budynku „stajni” zlokalizowanego w zespole pałacowym w Rogalinie, określającej jakie roboty budowlane należy wykonać w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną (zgodnie z postanowieniem PINB z dn.3 marca 2020 r.), z wykonaniem niezbędnych odkrywek, w tym odkrywek fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów i innych oraz

- opracowanie dokumentacji projektowej  naprawy i modernizacji ww. budynku,

- uzyskanie uzgodnień i pozwoleń,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania ekspertyzy - wytyczne

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku „stajni” zlokalizowanego w zespole pałacowym w Rogalinie, określającej jakie roboty budowlane należy wykonać w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną (postanowienie PINB z dn.3 marca 2020 r.)

Dokonanie odkrywek niezbędnych dla opracowania powyższej ekspertyzy, w tym odkrywek fundamentów, ścian zewnętrznych, stropów i innych.

- Opracowania dokumentacji projektowej ( projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary, informacja dot. BIOZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski), która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania przetargowego  - wytyczne

Przy tworzeniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące uwagi:

- Przyjęte w Projekcie rozwiązania modernizacyjne przed złożeniem do odbioru należy uzgodnić z zespołem muzealnym powołanym przez MNP  do konsultacji projektu.

- Wytyczne opisowe i rysunkowe należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wytyczne mogą ulec zmianie w procesie projektowania.

Zakres projektu w branży ogólnobudowlanej

- Wzmocnienie budynku  w oparciu o ekspertyzę określoną w punkcie 2 A powyżej.

- Izolacja przeciwwilgociowa/ przeciwwodna budynku w uzgodnieniu z PKZ

- Odtworzenie boniowania na części elewacji południowej (konieczne odkrywki)

- Odtworzenie kanelowania półkolumn w elewacji wschodniej i zachodniej (konieczne odkrywki)

- Odtworzenie 2 par drzwi zewnętrznych wg wzorów historycznych (takich jak w powozowni)

- Wykonanie schodów składanych strychowych  w części A (wschodniej) budynku z wykorzystaniem istniejącego włazu po dawnych schodach

- Likwidacja studni i koryta w tzw. małej stajni (cześć B – na rzucie oznaczonej jako „Magazyn”)

- Likwidacja wiatrołapu (cześć A)

- Modernizacja toalet publicznych w części C (zachodniej) budynku - zaaranżowanie nowej organizacji toalet publicznych w celu zwiększenia ilości kabin wraz z zapleczem gospodarczym i socjalnym oraz wyposażeniem w nową infrastrukturę

- Powiększenie i modernizacja Pracowni Konserwacji Mebli

- Powiększenie hali maszynowej o pomieszczenie tzw. małej stajni (cześć B – na rzucie oznaczonej jako „Magazyn”)

- Zaadaptowanie dawnej części mieszkalnej na potrzeby biura, tapicerni, magazynu drewna, magazynu tapicerni oraz zaplecza socjalnego (szatnia, toaleta, aneks kuchenny) dla Pracowni Konserwacji Mebli

- Wykonanie nowych podłóg  w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015 oraz naprawa uszkodzeń podłóg wynikających z  wprowadzenia tymczasowych wzmocnień budynku w 2020r.

- Naprawa,  wymiana lub uzupełnienie tynków wewnętrznych:

- -  w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015 (cześć B – na rzucie oznaczonej jako „Magazyn”)

- - w pomieszczeniach części B – na rzucie oznaczonych jako „Pracownia Konserwacji Mebli” – skutych w związku z zawilgoceniem tynków i murów,  a także uszkodzonych w wyniku zarysowań  oraz  wprowadzenia tymczasowych wzmocnień budynku w 2020r.

- Malowanie ścian i sufitów.

- Wykonanie 9 par drzwi wewnętrznych (w tym 8 szt. wzorowanych na historycznych zachowanych w części A)

- Wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami „a” odkażanie i „b” chemia oraz połączenie tych pomieszczeń i położenie posadzki z terakoty lub gresu oraz glazury na ścianach

- Usunięcie ściany działowej między pomieszczaniami (d) magazyn mebli i (e) pracownia rzeźby, oraz uzupełnienie posadzki. Nowe pomieszczenie (d, e) będzie spełniać funkcję pracowni czystej.

- Likwidacja wtórnej ścianki karton-gips pomiędzy projektowaną szatnią i magazynem tapicerni

- Wykonanie drzwi wewnętrznych przy wrotach w tzw. małej stajni (na rzucie oznaczonej jako magazyn)

- Wykonanie zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

- Zabudowa – zabezpieczenie przed kurzem i urazami mechanicznymi - węzła CO w pomieszczeniu po magazynie, na prawo od wejścia W2 (cześć B – na rzucie oznaczona jako „Magazyn”) wraz z dostępem

- Demontaż tymczasowego zabezpieczenia budynku

- Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w kominach.

Zakres projektu w branży instalacji sanitarnych, w tym klimatyzacyjno -wyciągowych

- Wymiana instalacji wod.-kan. w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015 z dostosowaniem do istniejących (cześć A, B, C)

- Wykonanie odpływu ścieków w posadzce połączonych pomieszczeń odkażanie „a” i chemia „b”.     Doprowadzenie wody.

- Modernizacja c.o. pod kątem wprowadzanych zmian w użytkowaniu

- Dostosowanie istniejącej instalacji klimatyzacyjno-wyciągowej do projektowanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności takiej instalacji w pomieszczeniu o dużym/zwiększonym zapyleniu oraz modernizacja wentylacji zgodnie z potrzebami dla poszczególnych pomieszczeń w częściach nieremontowanych w latach 2013-2015.

Zakres projektu w branży instalacji elektrycznych i oświetlenia

- Wymiana instalacji elektrycznej w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015 z dostosowaniem do istniejących (cześć A, B, C)

- Likwidacja liczników dawnych mieszkań w rozdzielni głównej

- Dzwonek do drzwi wejściowych (cześć A) i do wrót  tzw. małej stajni (część B)

- w części C budynku nowe oświetlenie i gniazda dostosowane do nowego projektu aranżacji wnętrz

- w części B budynku

- oświetlenie z uwzględnieniem zjawiska stroboskopowego

- instalacja 3x 360V dla maszyn stolarskich 8 szt. o łącznej zainstalowanej  mocy 26 kW i prądzie roboczym 45 A

- min. 10 obwodów elektrycznych 230V

- min. 2 gniazda 230 V w magazynie mebli, pracowni rzeźby i pozostałych

- w części A budynku

- oświetlenie zgodnie z normami

- min. po 2 gniazda 230 V w magazynach

- min. po 3 gniazda 230 V w pomieszczeniach biurowych

- 2 gniazda 3x360 V i 4 gniazd 230 V w tapicerni

- 2 gniazda 230 V w szatni i 4 gniazda w kuchni

- gniazda na suszarkę do rąk plus dodatkowo 1 gniazdo 230 V w WC

- oświetlenia zewnętrzne nad drzwiami (wzorowanego na lampie nad wejściem do toalety)

- podłączenie oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami do toalet (część C) do licznika Muzeum w rozdzielni głównej

- wprowadzenie instalacji elektrycznej i grzałek do trzech starych pieców kaflowych

Zakres projektu w branży instalacji niskoprądowych

- Uzupełnienie instalacji niskoprądowych (p-poż.,przeciwwłamaniowych i CCTV) w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015, z dostosowaniem do istniejących, zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

- Nowa sieć teleinformatyczna w częściach nie remontowanych w latach 2013-2015 z dostosowaniem do istniejących, w tym:

  - w dawnym pomieszczeniu mieszkalnym oznaczonym jako biuro od szafy teleinformatycznej należy doprowadzić 6 kabli skrętki komputerowej kategorii 6 zakończonych gniazdami abonenckimi;

  - w dawnym pomieszczeniu mieszkalnym oznaczonym jako tapicernia/biuro od szafy teleinformatycznej należy doprowadzić 4 kable skrętki komputerowej kategorii 6 zakończonych gniazdami abonenckimi;

  - do pomieszczenia pracowni konserwacji mebli od szafy teleinformatycznej należy doprowadzić 2 kable skrętki komputerowej kategorii 6 zakończone gniazdami abonenckimi;

  - do pomieszczenia biurowego toalety publicznej należy doprowadzić  kabel skrętki komputerowej zakończony gniazdem abonenckim

- Przekaźnik LAN zainstalowany w stajni do obsługi m.in. dwóch sond pomiarowych i jego konfiguracja, z dostępem do internetowego gniazda abonenckiego i gniazda elektrycznego. Urządzenie powinno zostać umieszczone w pomieszczeniu czystym pracowni konserwacji mebli.

Zakres projektu - wyposażenie

- Aranżacja kuchni dla Pracowni Konserwacji Mebli (meble, sprzęt AGD)

- Aranżacja nowych pomieszczeń Pracowni  (meble i akcesoria biurowo-socjalne)

Komplet dokumentów zawierać będzie:

- Ekspertyzę techniczną w ilości 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej

- Projekt budowlany w ilości 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf), opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

- Projekt wykonawczy wszystkich branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf)

- Przedmiar robót – sporządzony dla wszystkich branż i robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z art. 21a ust.1a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) - w ilości: 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Kosztorys inwestorski – sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, w oparciu obowiązujące w tym zakresie przepisy, w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389) – w ilości:  2  egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf).

- Pozycje 1, 2 i 3 sporządzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zmianami).

- Uzyskania wszelkich  uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem (w tym pozwolenie na budowę)

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

Zamawiający wymaga

- określenia przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac inwestycyjnych, wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową autorstwa Wykonawcy,

- potwierdzenia w formularzu ofertowym związania ofertą w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przez okres 3 lat.

- Na potrzeby wykonania ekspertyzy i projektu Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty techniczne (projekty budowlane, projekty wykonawcze itp.) oraz badania podłoża gruntowego dotyczące budynku Stajni i jego otoczenia.

- Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do

utworów w szczególności takich jak: analizy, ekspertyzy itp. stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 punkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), w szczególności do rozporządzania i korzystania z tych utworów.