AZ-48/U/2020                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 1                                                                 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„ Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu” - oznaczenie sprawy AZ-48/U/2020

Zakres usługi: demontaż istniejących drzwi, dostarczenie i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu – Siedziba Główna, al. Marcinkowskiego 9:
	Lp
	Oznaczenie drzwi
	LOKALIZACJA
	Opis wyrobu
	Odporność ogniowa
	WYMAGANY

Wymiar otworu w murze S x H [mm]
	Wymiar drzwi - światło ościeżnicy drzwi So x Ho [mm]
	Rodzaj ościeżnicy
	Typ drzwi:
	kolor
	Kierunek otwierania L / P
	Okucia STAL NIERDZEWNA
	Wyposażenie
	Ilość
	UWAGI

	
	
	
	
	drzwi
	szer.
	wys.
	szer.
	wys.
	
	
	
	
	SZ
	SPZ
	
	[szt.]
	

	1
	D1
	Stary Gmach
	Drzwi wewnętrzne ppoż., 1 - skrzydłowe.
	EI 30
	1 000
	2 050
	900
	2000
	stalowa narożna
	STALOWE
	7035
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	PRÓG DO WYCIĘCIA. Montaż od klatki schodowej.

	2
	D2
	Piwnica
	Drzwi wewnętrzne ppoż., 1 - skrzydłowe.
	EI 30
	1 000
	2 050
	900
	2000
	stalowa narożna
	
	7035
	LEWE
	klamka
	klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	Montaż od strony korytarza. Drzwi bez wkładki patentowej. FIRMA WYKONA WĘGAREK PO STRONIE ZAWIASOWEJ O SZER. MIN. 5cm.

	3
	D3
	PARTER - Klatka schodowa - Część Administracyjna
	PORTIERNIA - Drzwi wewnętrzne DYMOSZCZELNE., 1 - skrzydłowe.
	S
	900
	2 050
	800
	2000
	stalowa narożna
	
	9016
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	

	4
	D4
	
	KOMUNIKACJA 1P - Drzwi wewnętrzne DYMOSZCZELNE., 1 - skrzydłowe z PRZESZKLENIEM o wym. S x H = 400 x
700mm
	S
	1 000
	2 050
	900
	2000
	stalowa narożna
	
	9016
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	PRZESZKLENIE 400 x 700mm. USUNIE PRÓG. POD DRZWIAMI POSADZKA W POZIOMIE.

	5
	D5
	
	KOMUNIKACJA 1L - Drzwi wewnętrzne DYMOSZCZELNE., 1 - skrzydłowe. z PRZESZKLENIEM o wym. S x H = 400 x
700mm
	S
	1 200
	2 200
	1000
	2100
	stalowa WEWNĘTRZ NA
	
	9016
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	PRZESZKLENIE 400 x 700. DEMONTAŻ OŚCIEŻA/OBUDOWY ŚCIANY. USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY/PROGU

	6
	D7
	KLATKA schodowa - Poddasze
	Strona L - Drzwi wewnętrzne ppoż. i DYMOSZCZELNE., 2 - skrzydłowe. z PRZESZKLENIEM o wym. S x H = 400 x
700mm
	EIS 60
	1 500
	2 050
	900 + x
	2000
	 stalowa narożna
	
	9016
	PRAWE
	Klamka
	Klamka
	2 x Sam + RKZ, EM i OSPRZĘT EL - 1 x CENTRALKA, 2 x CD, 1 x

Sygn
	1
	PRZESZKLENIE 400 x 700. Drzwi utrzymywane w pozycji otwartej oraz doprowadzenie 230VAC do uzgodnienia z Inwestorem.

	7
	D8
	
	Strona P - Drzwi wewnętrzne ppoż. i DYMOSZCZELNE., 1 - skrzydłowe.
	EIS 60
	1 020
	2 050
	900
	2000
	stalowa narożna
	
	9016
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	1 x Sam, EM i OSPRZĘT EL -

1 x CENTRALKA, 2 x CD, 1 x

Sygn
	1
	Ścianka PPOŻ. do wykonania, przebudowa szafki hydrantu. Drzwi utrzymywane w pozycji otwartej oraz doprowadzenie 230VAC do uzgodnienia z Inwestorem.

	8
	D9
	Piwnica  - 

ENERGET YK
	Drzwi wewnętrzne ppoż., 1 - skrzydłowe.
	EI 30
	1 100
	2 050
	1000
	2000
	stalowa narożna
	
	7035
	PRAWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
	1
	

	9
	D10
	Komunika cja 02A
	Drzwi wewnętrzne ppoż., 1 - skrzydłowe.
	EI 60
	1 270
	2 260
	1150
	2200
	stalowa
	
	9016
	LEWE
	Klamka
	Klamka
	Samozamykacz + przełożenie

KONTAKTRONU
	1
	Demontaż, ŚCIANA GRANIT!

	10
	Demontaż i utylizacja istniejących drzwi oraz przygotowanie otworów do montażu drzwi w CENIE WYROBÓW
	
	9
	

	11
	Montaż drzwi w zakresie ślusarskim z zawiasami ze Stali NIERDZEWNEJ dla drzwi 
	
	
	

	12
	Dostawa drzwi 
	
	
	

	13
	Prace wykończeniowe: obróbka ościeżnic + malowanie w promieniu 1m od drzwi 
	
	
	

	14
	DOPROWADZENIE ZASILANIA - W MIEJSCA WSKAZANE - W GESTII ZAMAWIAJĄCEGO
	
	
	


