AZ-3/2020                                                                                                             załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Serwisowanie instalacji klimatyzacji i wentylacji

Usługa serwisowa wykonywana będzie w pięciu oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu, w:

Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Pałacu w Rogalinie, Gmachu Głównym MNP, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Etnograficznym. Poniżej określone są główne urządzenia podlegające serwisowaniu, zakres usług, częstotliwość oraz zasady prowadzenia napraw i usuwania awarii.

- Muzeum Sztuk Użytkowych – Góra Przemysła 1 w Poznaniu

  - Główne urządzenia podlegające serwisowi w Muzeum Sztuk Użytkowych:

- Centrale wentylacyjne produkcji firmy VBW Engineering:

- typ / model BS-1(50) N4/W4 - 2000 / 2400m3/h - 1 szt

- typ / model BS-1(50) N5/W5 - 1500 / 1500m3/h - 1 szt

- typ / model BS-1(50) W6 – 2600m3/h - 1 szt

- Centrale wentylacyjne produkcji firmy Swegon:

- typ / model KNW1 Gold 30RX z coolDX – 7200m3/h - 1 szt

- typ / model KNW2 Gold 40RX z coolDX – 11500m3/h - 1 szt

- typ / model KNW3 Gold 30RX z coolDX – 5200m3/h - 1 szt

- Nawilżacz parowy produkcji firmy Swegon:

- CP3 Pro 20 - 2 szt

- CP3 Pro 38 - 1 szt

- Klimatyzator ścienny produkcji firmy Fujitsu:

- jednostka wewnętrzna ASYG30LFCA - 2 kpl

- Klimatyzator ścienny produkcji firmy Mitsubishi:

- jednostka wewnętrzna POHZ-SW75VHA - 1 kpl

- Wentylator kanałowy produkcji firmy Systemair:

- RSI 100-50 L3 12000m3/h - 1 szt

- filtr BFK 100-50 - 1 szt

- klimatyzator stojący na półce w Centrum Dozoru moc elektryczna 1200W / 230V

g) kurtyna powietrzna BA2515E08,m 3 kW

-serwis zgodnie z DTR

- System nawiewno – wywiewny z systemem nagrzewnic i filtrów

- sprawdzenie działania

- wymiana filtrów

- czyszczenie układu, dezynfekcja

  - Czynności wykonywane w czasie przeglądów konserwacyjnych:

- Obsługa  urządzeń wentylacyjnych:

-  czyszczenie skraplacza (agregatu),

-  kontrola mocowań wentylatorów, sprężarek, pomp,

-  kontrola obwodów elektrycznych,

-  pomiary ciśnienia układu freonowego,

-  kontrola stanu i naciągu pasków klinowych, oczyszczenie bloku

wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora,

-  sprawdzenie parametrów elektrycznych silników wentylatorów,

-  ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów i ich wymiana.

- Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych typu split:

-  sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów

chłodniczych,

-  sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jedn. zew. i wew. i ich

wyczyszczenie,

-  sprawdzenie drożności układu wodnego,

sprawdzenie i ewentualna korekta ciśnienia czynnika chłodniczego,

- poinformowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń

- przeglądy urządzeń freonowych z raportami zgodnie z ustawą

- Nawilżacze parowe:

Konserwacja bieżąca

- kontrola parametrów pracy nawilżaczy

- kontrola stanu technicznego nawilżaczy

Przeglądy okresowe- zgodnie z DTR

- płukanie filtra siatkowego

- kontrola stanu cylindrów parowych (w razie potrzeby płukanie)

- konserwacja ogólna -kontrola systemów elektrycznych, zaworów elektromagnetycznych, układu sterowania

- kontrola lanc i przewodów parowych

- Szafy z elektryczną aparaturą sterującą:

Konserwacja bieżąca

- stały nadzór i regularna konserwacja urządzeń sterujących

- kontrola i dociskanie złączy elektrycznych

Przeglądy okresowe

- kontrola i czyszczenie spalonych styków w stycznikach i przekaźnikach

- kontrola funkcjonowania lampek sygnalizacyjnych i ich ewentualna wymiana

- utrzymywanie czystości w szafach, tablicach elektrycznych i w pomieszczeniach

technicznych związanych z klimatyzacją

- Muzeum Pałac w Rogalinie:

  - Główne urządzenia podlegające czynnościom serwisowym:

- Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe ścienne Venkon firmy Kampmann - 11 szt

-  Konwektor wentylatorowy Venkon na powietrze mieszane firmy Kampmann - 11 szt

-  Cyrkulacyjne konwektory wentylatorowe przyścienne Venkon firmy Kampmann - 24 szt

Ponadto w kontenerach:

-  klimatyzator ścienny MDV o mocy chłodniczej 3,5 kW			 -  6 kpl

-  centrala wentylacyjna VBV Engineering                                                 -  1 kpl

-  agregat wody lodowej CLIVET WSAT XSC 70D                                             -  1 kpl

- parowy nawilżacz powietrza  MK 5 VISUAL 60                                               - 1 szt

- agregat wody lodowej WSAT XEE 122                                                                  - 1 kpl

- Centrala nawiewno wywiewna VBW BS – 1 -50                                              - 2 kpl

- Wentylator kanałowy                                              KVK sytemair   - 3 szt

- Nawilżacz parowy MK5  V30-400 V3 SWEGON                                               - 1 szt

- stacja gazex- 4 szt

- centrala wentylacyjna N1 GOLD SD04 SWEGON                                            -1 szt

- centrala naw-wyw N2/N3  GOLD RX 05 SWEGON                                          -1 szt

- wentylatorykanałowe Venture Industries TD Silent 500/160                              - 4 szt

- Osuszacze FRAL FD 240                                                                                - 5 szt

- wentylatory kanałowe Venture IndustriesSilent-8 szt

oraz

- hydrofornia, pompa głębinowa

- sprawdzenie poprawności działania automatyki, sterowania i zaworów bezpieczeństwa

- sprawdzenie poprawności działania pomp i ich wydajności

- sprawdzenie poprawności działania układu technologicznego i stanu złoża w filtrach

  - Czynności serwisowe:

- Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne:

- wyczyszczenie obudowy urządzenia;

- sprawdzenie i wyczyszczenie wanny kondensatu (min. 2 razy w roku przed i po okresie

chłodzenia);

- czyszczenie wymiennika ciepła;

- czyszczenie filtra co najmniej dwa razy w roku;

- czyszczenie pompy kondensatu;

- sprawdzenie przyłączy elektrycznych;

- sprawdzenie przyłączy wodnych, zaworów, połączeń śrubowych;

- przekazanie informacji odnośnie dalszej eksploatacji;

- poinformowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń

- Urządzenia wentylacyjne:

- kontrola stanu zacisków elektrycznych

- sprawdzenie parametrów elektrycznych silników wentylatorów

- kontrola stanu i naciągu pasków klinowych, sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, czyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora

- ocena stanu technicznego central (sprawdzenie połączeń wewnętrznych i mocowań)

- utrzymanie czystości w pomieszczeniu technicznym

- ocena zanieczyszczenia filtrów i ich wymiana

- sprawdzanie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno pomiarowej

- określenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych,  przewodów uziemiających

- szkolenie personelu obsługującego urządzenia

- przekazywanie zaleceń odnośnie dalszej ich eksploatacji

- Gmach Główny MNP

  - Główne urządzenia podlegające czynnościom serwisowym

- centrale klimatyzacyjne

86 central klimatyzacyjnych  VTS Klima

10 central klimatyzacyjnych SWEGON

2  centrale klimatyzacyjne VBW

5  klimatyzatorów FUJITSU – SPLIT

Uwaga ! 54 centrale klimatyzacyjne  spośród wymienionych są podwieszone na wys. około 4 metrów nad posadzką.

- nawilżacze parowe

22 szt nawilżaczy MK SWEGON

19 szt nawilżaczy NORDMANN

- belki chłodzące

42 belki chłodzące SWEGON

- agregaty wody lodowej

2 śrubowe agregaty wody lodowej TRANT RTUB 222 wersja wyciszona

1 agregat wody lodowej CLIVET

  - Czynności serwisowe :

- sprawdzanie sygnałów alarmowych

- zatrzymanie i wznowienie pracy sterownika

- sprawdzenie poprawności reakcji systemu na występowanie stanów alarmowych

- sprawdzenie buforów pamięci z historią alarmów i trendami zmian wartości

- sprawdzenie informacji i stanu baterii

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych

- sprawdzenie stanu i prędkości transmisji danych

- sprawdzenie poprawności działania softwearu i ewentualna korekta

- sprawdzenie parametrów regulacji

- sprawdzenie danych komórek RACL

- sprawdzenie i ustawienie czasu sterownika

- diagnostyka błędów podczas rozruchu

- sprawdzenie poprawności działania programów czasowych

- sprawdzenie i ewentualna zmiana systemu operacyjnego sterownika

- archiwizacja danych 1 raz /miesiąc

- sprawdzenie połączeń z CPU

- sprawdzenie binarnych i analogowych sygnałów wejściowych

- sprawdzenie danych wyświetlanych z rzeczywistymi wartościami

- sprawdzenie działania diod LED

- sprawdzenie analogowych i binarnych sygnałów wyjściowych

- sprawdzenie statusu podłączonych urządzeń przy pomocy wyświetlacza

- sprawdzenie wystąpienia alarmu w przypadku uszkodzenia czujnika

- zapis danych korygujących do rejestrów sterownika

- pomiar aktualnych wartości i porównanie z zadanymi

- sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych

- sprawdzenie działania przy sterowaniu ręcznym

- sprawdzenie sygnałów zwrotnych, punktów progowych i regulacja

- sprawdzenie pod kątem zużycia lub pęknięć

- wymiana zużytych elementów

- sprawdzenie poprawności i czytelności grafik

- sprawdzenie poprawności ( i ewentualna poprawa ) komunikacji ze sterownikami

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji w centrali przy zmianach statusu punktu

- kontrola parametrów powietrza central klimatyzacyjnych

- kontrola stanu technicznego central

- przeglądy okresowe central – zgodnie z DTR

- wymiana filtrów, kontrola stanu łożysk tocznych i pasów napędowych – regulacja

- czyszczenie czerpni, nagrzewnic, chłodnic

- sprawdzenie funkcjonowania zaworów, klap, siłowników, presostatów itp.

- kontrola drożności odpływu skroplin

- kontrola obciążeń silników

- kontrola zabezpieczeń przeciwzamarzaniowych

- kontrola parametrów nawilżaczy i stanu technicznego

- przeglądy okresowe nawilżaczy – zgodnie z DTR

- płukanie filtra siatkowego

- kontrola stanu cylindrów parowych – czyszczenie

- konserwacja ogólna – części elektrycznych i kanałów parowych

- konserwacja agregatów wody lodowej zgodnie z DTR i Ustawą O Ochronie Środowiska

- kontrola parametrów pracy agregatów

- kontrola szczelności i ciśnień instalacji freonowej- raportowanie zgodnie z ustawą

- kontrola oleju w agregatach – bieżące usuwanie nieprawidłowości

- kontrola połączeń elektrycznych, presostatów, regulacja

- kontrola instalacji towarzyszącej – zbiorniki, radiatory, pompy, zawory

- kontrola filtrów i suszek – ewentualna ich wymiana

- kontrola poprawności pracy wentylatorów skraplacza i zaworu rozprężającego

- utrzymanie czystości w pomieszczeniu wody lodowej i w szafach sterowniczych całej instalacji klimatyzacji

- kontrola szczelności instalacji wody lodowej – uzupełnianie ubytków

- czyszczenie filtrów wody lodowej

- bieżące usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości

- kontrola stanu łożysk w pompach, i stanu zaworów ręcznych i elektrycznych

- kontrola uziemień obudów  urządzeń klimatyzacji i konstrukcji wsporczych

- kontrola i dociskanie złączy w szafach sterowniczych

- kontrola instalacji elektrycznej – sprawdzanie wzrokowe i przyrządami pomiarowymi

- kontrola funkcjonowania lampek sygnalizacyjnych i ich ewentualna wymiana

- utrzymywanie czystości w szafach sterowniczych, pomieszczeniach technicznych z centralami i głównymi kanałami klimatyzacyjnymi

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych prób szczelności wszystkich instalacji freonowych (zgodnie z ustawą) oraz do każdorazowego  sporządzania protokołów z dokonanych pomiarów i przekazywania ich w formie pisemnej Zamawiającemu i w Centralnym Rejestrze Operatorów

- Muzeum Instrumentów Muzycznych

  - Wykaz urządzeń do serwisowania :

- 1 klimakonwektor GREE INWERTER  moc 3 kW

  - Czynności serwisowe:

- czyszczenie filtrów

- sprawdzanie szczelności instalacji freonowej

5. Muzeum Etnograficzne

5.1 Wykaz urządzeń:

- wentylator kanałowy TD800 SILENT 2 szt, nagrzewnice hdc 200/50/1 2 szt,

filtry 2 szt

5.2. Czynności serwisowe

-czyszczenie układu i dezynfekcja

- wymiana filtrów

Wymagania dotyczące sposobu wykonywania czynności serwisowych

|  | Miejsce wykonywania czynności serwisowych | częstotliwość | Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na awarie | płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muzeum Sztuk Użytkowych | 2x w roku(pierwszy przegląd do 30 czerwca, drugi do 15 listopada) | do 8 godzin | 2x w roku |
|  | Muzeum Sztuk Użytkowych - kurtyna | 1x w roku (do 15 listopada) |  | 1x w roku |
| 2 | Muzeum Pałac w Rogalinie | 2x w roku (pierwszy przegląd do 30 czerwca, drugi do 15 listopada) | do 8 godzin | 2x w roku |
|  | Muzeum Pałac w Rogalinie hydrofornia, pompa głębinowa | 3x w roku (pierwszy przegląd do31marca, drugi 30 czerwca, 30 września |  | 3x w roku |
| 3 | Muzeum Instrumentów Muzycznych | 2x w roku (pierwszy przegląd do 30 czerwca, drugi do 15 listopada) | do 8 godzin | 2x w roku |
| 4 | Muzeum Etnograficzne | 3x w roku Marzec, lipiec, listopad | Do 8 godzin | 3x w roku |
| 5 | Gmach Główny MNP | 2x w tygodniu | do ……godz. czas zaoferowany przez Wykonawcę | co miesiąc |

Uwaga 1– pierwszy przegląd serwisowy w 2020 r. w:  MSU, Muzeum Pałacu w Rogalinie, MIM

należy wykonać w terminie do 31 lipca 2020 r.

Naprawy, usuwanie awarii

W przypadku wystąpienia nagłej awarii lub nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji wykonawca jest zobowiązany do:

- Zapewnienia niezbędnego – wykwalifikowanego personelu technicznego zdolnego do    naprawy i usunięcia nieprawidłowości w cyklu 24H/365 dni w roku.

- Zamawiający wymaga reakcji polegającej na przybyciu serwisu na miejsce awarii i przystąpienie do czynności zabezpieczających lub usuwających awarię w ciągu do  8 godzin od zgłoszenia  awarii faksem, telefonicznie lub mailem.Czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii dotyczący Gmachu Głównego MNP będzie wynosił do ……. godzin (wynika ze złożonej oferty).

- Przygotowania protokołu z awarii z wyszczególnieniem uszkodzonych podzespołów     wymagających wymiany, ich koszt. Koszt zakupu podzespołów poniesie zamawiający, jeśli po dokonaniu analizy zaakceptuje jego wysokość.

- Usunięcia awarii w ciągu 7 dni bądź innym uzgodnionym przez obie strony terminie.

Uwaga2

Ze względu na wiek central ( połowa z nich jest eksploatowana już 17 lat  ) oraz  niełatwy dostęp do urządzeń podlegających serwisowaniu, w celu prawidłowego ustalenia ceny oferty zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przynajmniej w oddziałach MNP w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym – kontakt: Florian Siwiński, tel.: 61/8 568 058