Poznań, 03.02.2022 r.

AZ.281.2.2.2022

dot. postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Proszę o potwierdzenie  czy poniższy zakres prac wymieniony w SWZ jest wyłączony z realizacji:

Wykończenie ścian i sufitów pozycje: 87-91; 95,96; 99-101; 106-110 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;
Wyposażenie pozycje: 251-259 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej.
Systemy niskoprądowe SAP, CCTV, SSWiN KD

Proszę o weryfikację podanych numerów pozycji przedmiaru. Wyposażenie to nr 253-261.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, poniższy zakres prac wymieniony w SWZ jest wyłączony z realizacji:

Wykończenie ścian i sufitów pozycje: 87-91; 95,96; 99-101; 106-110 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;

Wyposażenie pozycje: 253-261 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

Systemy niskoprądowe SAP, CCTV, SSWiN KD

Zamawiający potwierdza wyposażenie to pozycje 253-261 przedmiaru robót.

- W projekcie znajduje się szyb z przebudową obejmującą nadbudowę o jedną kondygnację.

Wymiary szyby widoczne na rysunku K-01 to 140x170cm

Wymiary te nie pozwalają na zainstalowanie dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych czyli kabina 110x140cm i drzwi 90cm.

Proszę wyjaśnić  czy szyb ma być zburzony/przebudowany w całym zakresie czy dźwig o wymiarach dostosowanych do szybu. Istniejący szyb pozwala na zamontowanie dźwigu z kabiną 100x135cm z drzwiami 80cm (EI60).

Ponadto:

- szyb posiada zaniżone nadszybie – wymaga wstępnej akceptacji UDT

- w konstrukcji nadbudowy nie przewidziano haków ani belki do montażu dźwigu, strop szybu ma zaledwie 10cm

- ściany nadbudowy mają zaledwie 12cm

- brak wentylacji szybu

Załączam projekt dźwigu do otrzymanych rysunków.

Proszę o podanie zakresu prac do wyceny.

Odpowiedź Projekt zakłada wyposażenie istniejącego szachtu w dźwig spełniający wymagania minimalne systemu firmy Kone, dodatkowe materiały w załączeniu. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy i funkcjonalny zamawianego urządzenia. Wskazania te nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i wszędzie tam gdzie występują należy przyjąć, że towarzyszy im określenie „lub równoważne". Przez pojęcie „lub równoważne" Zamawiający rozumie oferowanie produktu o parametrach nie gorszych od określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

Dostępne są na rynku rozwiązania umożliwiające adaptację istniejących szybów, przy jednoczesnym uzyskaniu obsługi osób niepełnosprawnych. Nadbudowa szachtu wg dokumentacji projektowej. Urządzenie dźwigowe wymaga akceptacji UDT. Dźwig/szyb wyposażyć w belkę wciągnikową i otwór odpowietrzający (wentylacyjny)  wg systemu i wymagań dostawcy / producenta.

Zakres prac został opisany w SWZ, zgodnie z załączoną dokumentcją projektową.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Wzór umowy (zał. nr 6 do SWZ):

1. § 7 ust. 6: Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o „wady istotne”.

2. § 7 ust. 7, § 9 ust. 2: Prosimy o zastąpienie stwierdzenia „(…) bezusterkowego protokołu odbioru robót (…)”, słowami: „protokołu odbioru robót niezawierającego wad istotnych”. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17). Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.

3. § 9 ust. 1: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi koszami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym postępowaniu maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca deklarujący ponad 96 miesięczny okres gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia (kryterium oceny ofert).

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wnioski zawarte w pytaniach, oraz w załączeniu przekazuje wzór umowy uwzględniający zmiany. Ponadto Zamawiający  zmienia pkt. III 7 oraz XVIII SWZ i nadaje im brzmienie:

“III 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia:

a) minimum 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robót budowlanych

b) minimum 5 lat  gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot niniejszej umowy w zakresie dostarczonych urządzeń. „

„XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

      - Ocenione zostaną tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

      - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

  - cena -  90%

  - okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych  -  10 %

Oferta która uzyska najwięcej punktów (suma punktów wg powyższych kryteriów P1+P2) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

      - Punktacja w kryterium ceny (P1) przyznana zostanie w oparciu o formułę:

P1 = cn/cb  x W1x 100

gdzie:

P1  –  ilość punktów jaką otrzyma oferta w kryterium „cena”

c n  –  najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

c b  –  cena badanej oferty,

W1  –  waga kryterium (W1=90%)

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalnie 90 punktów, pozostałe – proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższym wzorem.

Wyniki poszczególnych działań będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

      - Punktacja w kryterium okresu gwarancji i rękojmi (P2) przyznana zostanie na podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazanego przez Wykonawcę w pełnych miesiącach w ofercie i przeliczona wg poniższego wzoru i zasad:

P2 = Gb/ Gn x W2  x100

gdzie:

P2  –ilość punktów badanej oferty w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”

Gb – zadeklarowany  okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych badanej oferty

Gn – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych

W2 – waga kryterium – 10%

| Zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych | Ilość przyznanych punktów – P2 |
| --- | --- |
| mniej od 60 miesięcy | oferta niezgodna z SWZ, podlega odrzuceniu |
| 60 miesięcy | 0 |
| od 61 do 96 miesięcy | zgodnie ze wzorem |
| 96 miesięcy | 10 (max. ilość pkt ) |
| powyżej 96 miesięcy | 10 (max. ilość pkt) |

- Dokumentacja projektowa:

  - W związku z różnicą pomiędzy przedmiarami [poz. 215-217] dotyczącymi central wentylacyjnych wyposażonych w nagrzewnice elektryczne, a rysunkami oraz opisem technicznym PW – centrale wyposażone w nagrzewnice wodne, prosimy o wyjaśnienie jakie urządzenia należy uwzględnić w cenie oferty.

Odpowiedź: Należy uwzględnić centrale z nagrzewnicami elektrycznymi. Aktualny opis i rysunki w załączeniu.

  - W opisie technicznym PW str. 8 – opisana jest instalacja Ciepła Technologicznego, której brak jest na rysunkach i przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że takiej instalacji nie będzie, oraz że m.in. pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości montowana na rozdzielaczu instalacji grzewczej nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Opis instalacji ciepła technologicznego dotyczył nagrzewnic wodnych, w projekcie nie ma instalacji 	ciepła technologicznego. Aktualny opis w załączeniu.

  - Prosimy o informację czy centrale wentylacyjne mają zostać wyposażone w system BMS. Jeśli tak prosimy o wyjaśnienie na jakim protokole mają być skomunikowane?

Odpowiedź: Nie centrale wentylacyjne nie mają zostać wyposażone w system BMS.

  - Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż nowej pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Nie jest przedmiotem zamówienia

  - Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach nie jest wymagana klimatyzacja freonowa i nie należy jej uwzględniać przy wycenie.

Odpowiedź: Nie była zaprojektowana instalacja klimatyzacji freonowej

  - Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przejść p.poż. na wszystkich istniejących instalacjach należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie przejścia przez ściany oddzielenia przeciw pożarowego na wszystkich instalacjach które tego wymagają.

- W SIWZ jest zapis:

Zakres prac wyłączony z realizacji::  Wykończenie ścian i sufitów pozycje: 87-91; 95,96; 99-101; 106-110 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;

Wyposażenie pozycje: 251-259 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej

Systemy niskoprądowe SAP, CCTV, SSWiN KD

natomiast pozycje 251-252 dotyczą nawierzchni.

Czy mamy je wyceniać?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, poniższy zakres prac wymieniony w SWZ jest wyłączony z realizacji:

Wykończenie ścian i sufitów pozycje: 87-91; 95,96; 99-101; 106-110 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej;

Wyposażenie pozycje: 253-261 przedmiaru robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

Systemy niskoprądowe SAP, CCTV, SSWiN KD

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny pozycje 251-252 dotyczące nawierzchni.

- W związku z odbytą wizją lokalną na miejscu budowy, proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

    - Zgodnie z opisem, jeżeli przy pracach obejmujących stropy okaże się, że istniejące zarysowania są statyczne, nastąpi konieczność dokonania analiz, naprawy i wzmocnień. Czy będą to prace dodatkowe, nie objęte wyceną ryczałtową za zadanie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp zamawiający uzna jako, roboty dodatkowe roboty budowlane, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile będą one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1.zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3.wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

  - Proszę o udostępnienie ksiąg obiektu.

Odpowiedź: Książka obiektu dostępna u Kierownika sekcji administracji: Przemysław Niedzielski tel. 725270051

  - Czy została wykonana ekspertyza techniczna istniejącej konstrukcji całego obiektu?

Odpowiedź: Konstruktor dokonał sprawdzenia możliwości wykonania ocieplenia połaci dachu.

Nie była opracowywana ekspertyza całego obiektu.

  - Czy została wykonana ekspertyza techniczna/obliczenia techniczne potwierdzające możliwość dociążenia konstrukcji obiektu poprzez ułożenie wełny mineralnej na poddaszu?

Odpowiedź: Konstruktor dokonał sprawdzenia możliwości wykonania ocieplenia połaci dachu.

Nie była opracowywana ekspertyza całego obiektu.

  - Ze względu na brak informacji na temat stanu technicznego konstrukcji dachu łącznika ewentualne naprawy lub wymiana po dokonaniu odkrywek będzie kalkulacją dodatkową, nie objętą wyceną ryczałtową za zadanie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp zamawiający uzna jako, roboty dodatkowe roboty budowlane, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile będą one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1.zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2.zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3.wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

- Proszę o udostępnienie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie powyższego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Z 2021 r. poz 1129) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto w oparciu o art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Pkt XIV oraz XII SWZ otrzymują brzmienie:

XIV. Termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2022 roku do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2022 roku o godz. 12:00.

XII. Termin związania ofertą

1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.03.2022 r.

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Poznaniu

(-) Tomasz Łęcki