Załącznik nr 1b do SWZ nr AZ.281.2.11.2022

WYTYCZNE PROJEKTOWE dla zadania częściowego nr 2

Kamienica przy ul. Klasztornej 22/23, stanowiąca zaplecze

biurowo-magazynowe dla Ratusza – Muzeum Poznania

Wykonanie aktualizacji Projektu „Kamienica przy ul. Klasztornej - Przebudowa Budynku Biurowego” sporządzonego przez pracownię Michnowicz Staszewski Architekci w 2018 roku

I. Wytyczne konserwatorskie:

Projekt kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23 powinien zawierać:

- Program renowacji piwnic gotyckich – sklepienia, ściany i posadzki.

- Projekt wyposażenia pracowni konserwatorskiej  dla łączonych funkcji pracowni konserwacji papieru i skóry oraz pracowni konserwacji obiektów archeologicznych (szkło, ceramika, metal), z uwzględnieniem szczególnych warunków wentylacyjnych (osobne wyciągi dla dygestorium itp.) oraz specjalistycznych sprzętów.

- Projekt wyposażenia magazynu obiektów z uwzględnieniem specyfiki rodzaju zbiorów – głównie obiekty na podłożu papierowym (dokumenty, fotografie):

- regały – stacjonarne i jezdne (maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu)

- stanowisko do fotografowania

- stanowisko komputerowe dla magazyniera

- miejsce do pakowania obiektów (pakowalnia).

- Profilaktyka konserwatorska:

założenie ogólne:

- stabilne warunki klimatyczne szczególnie w pracowni konserwatorskiej oraz magazynie obiektów (RH 40-60%, T 18-20 °C),

- okna – nowe,  o właściwych parametrach szklenia (protektory UV i IR) i szczelności,

- klimatyzacja w całym budynku.

II. Wytyczne Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Funkcjonowania Obszaru Informatycznego MNP – „wytyczne informatyczne”:

Kamienica przy ul. Klasztornej powinna być połączona światłowodem z kamienicami przy St. Rynku 42/43 , a stamtąd światłowodem z serwerownią znajdującą się w Ratuszu.

W oddziale powinien zostać zaprojektowany główny punkt dystrybucyjny tj. szafa rackowa wraz z wyposażeniem (przełączniki sieciowe, patch panele). Z tej szafy powinno zostać rozciągnięte okablowanie do punktów abonenckich znajdujących się na parterze i w piwnicy, oraz pośrednich punktów dystrybucyjnych. Szafy rackowe powinny zostać umieszczone na każdym piętrze kamienic.

Okablowanie pionowe, powinno połączyć urządzenia pracujące w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym z urządzeniami pracującymi w Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych.

Okablowanie pionowe powinno spełniać normę EN 50288-10-1 (kat. 6A).

Do każdego zaprojektowanego gniazdka elektrycznego dodać gniazdo podwójne UTP kat. 6 (2xRJ45).

Muzeum powinno zostać pokryte siecią bezprzewodową Wi-Fi w standardzie 802.11 ax (Wi-Fi 6). Sieci komputerowa powinna zostać zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 50174.

III. Wytyczne instalacji elektrycznej:

Wytyczne do projektowania instalacji elektrycznej Kamieniczki Stary Rynek 42/43 i Klasztorna.

- Projekt instalacji musi odpowiadać Polskim przepisom prawnym i normom (Prawo Budowlane i Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i aktualnym Polskim Normom).

- Instalację podzielić na:

- oświetleniową

- gniazd wtyczkowych

- gniazd do podłączenia komputerów

- gniazd siłowych

- oświetlenia zewnętrznego

- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

3. Wewnętrzne linie zasilające oraz odbiorcze poprowadzić w specjalnych kanałach.

4. Rozdzielnice zaprojektować tak, ażeby uniemożliwić dostęp osób postronnych (wyłączników oświetlenia, gniazd nie umieszczać w szafce rozdzielczej).

5. Instalacja elektryczna nie może kolidować z innymi instalacjami.

6. instalacje wyposażyć w zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, porażeniowe z możliwością wyłączenia tylko poszczególnych zagrożonych obwodów.

7.  Zabezpieczenia dobrać zgodnie z obciążeniem poszczególnych obwodów.

8.  Na jednym obwodzie odbiorczym instalować maksymalnie 10 gniazd wtyczkowych.

9.  Miejsca usytuowania poszczególnych elementów (rozdzielnice, gniazdka lampy itp.) instalacji elektrycznej uzgodnić z właścicielem administratorem budynku.

10. Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

11. Oświetlenie awaryjne musi działać przynajmniej przez godzinę od zaniku zasilania podstawowego.

12. Projekt powinien zawierać przebieg instalacji elektrycznej

IV. Wytyczne Pracowni Profilaktyki Muzealnej:

- Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury:

- Gniazda ethernetowe i gniazda elektryczne:

- zestaw gniazd (ethernetowe i elektryczne) dla potrzeb systemu pomiaru wilgotności i temperatury w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym i magazynowym

-  dwa gniazda elektryczne w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym dla urządzeń nawilżających i osuszających powietrze.

b.  elementy sieci elektrycznej wykorzystywanej przez pracownię profilaktyki Muzealnej nie powinny być wyłączane po zamknięciu oddziału i być przyłączone do osobnego bezpiecznika przepięciowego.

c. zabezpieczanie okien:

wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracowników merytorycznych) powinny zostać zaopatrzone w folie z filtrami anty uv rozproszenie promieniowania 99% i anty IR odbicie promieniowania powyżej 60% .

- W projekcie należy uwzględnić zakupy, montaż i konfigurację systemu pomiaru wilgotności i temperatury kompatybilnego z istniejącym już w MNP (lokalizacja punktów pomiarowych zostanie uzgodniona z projektantem)

- Magazyn w kamienicy od ul. Klasztornej.

- Projekt magazynu powinien zakładać montaż systemu regałów jezdnych. Obciążenie stropu zgodnie z normami obciążeń dla tego typu pomieszczeń (magazyn przeznaczony dla obiektów na papierze, archiwaliów, fotografii).

- Projekt kamienicy od ul. Klasztornej powinien uwzględniać centralną instalację klimatyzacyjną.

V. Wytyczne wyposażenia wnętrz:

Piwnice [P4] – przejście piwnicą ze Starego Rynku 43; przestrzeń przeznaczona na edukację – max 30 osób; koniecznie toalety na tym poziomie

- mobilna ścianka działowa umożliwiająca przeprowadzanie dwóch zajęć jednocześnie

- wyposażenie: stoły, krzesła (w dwóch rozmiarach), poduszki, pufy, tablice, szafki

parter – kierownik sekcji administracji [0.8];

I piętro – kierownik Oddziału [1.5]; pokój konserwatorów [1.4]

II piętro – pracownicy merytoryczni [2.4], w przestrzeni [2.3] zaprojektowanie 4 pokoi dla 8 osób

- wyposażenie: biurka, regały, szafy

poddasze – Pokój Spotkań [3.3] z biblioteką, czytelnią, miejscem kwerend i spotkań

- wyposażenie: szafy biblioteczne, regały, stoły, krzesła, rzutnik z ekranem, dużo zieleni

Pozostałe pomieszczenia: magazyn muzealiów, stanowisko do fotografowania, pakowalnia/ magazynier [0.4-0.7]; pracownia konserwacji obiektów zabytkowych [1.3] – zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Podwórko między kamienicami przy Starym Rynku a Klasztorną:

- zadaszenie

- zielona ściana zieleni na elewacji kamienicy przy Klasztornej 22/23

- instalacja neonów

- utworzenie lapidarium

Integralną częścią wytycznych jest tabelka zawierająca wytyczne programowe i propozycje projektowe (plik Muzeum mieszkańców - wytyczne_14. 04. 22_MMB.docx)

VI. Wytyczne do systemów alarmowych:

Wytyczne do systemów alarmowych St. Rynku 42/43 i ul. Klasztorna. (Wytyczne podane wspólnie z uwagi na planowane docelowe połączenie funkcjonalne obiektów – do uwzględnienia w projekcie w maksymalnym możliwym zakresie)

Projekt rewitalizacji kamienic przy St. Rynku 42/43 oraz budowy kamienicy przy ul. Klasztorne obejmujący instalacji okablowania strukturalnego LAN, systemu telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji kontroli dostępu KD oraz uwzględnienie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku Stary Rynek 42/43 w Poznaniu.

Projektant w/w instalacji powinien posiadać opisy proponowanych materiałów i urządzeń, niezbędne do zrealizowania projektu, za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli nie będzie możliwe opisywanie materiałów i urządzeń w powyższy sposób - to przy wskazanej nazwie, umieszczenie dopisku „lub równoważne” wraz z podaniem parametrów i cech równoważności.

Systemy alarmowe projektowane w kamieniczkach należy zintegrować z istniejącym systemem wizualizacji w Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz – Muzeum Poznania) firmy CAYUGA - SEETEC, wszystkie dane należy przesłać infrastrukturą światłowodową do serwerowni znajdującej się w Ratuszu.

Wykonanie systemów alarmowych oraz zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych muszą spełniać normy zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Warszawa, dnia 19 września 2014 r. poz. 1240).

Uwaga:

W kamienicy przy ul. Klasztornej proszę o uwzględnienie montażu depozytora kluczy na 128 szt.

VII. Wytyczne administracyjne:

Projekt powinien uwzględniać późniejsze wykorzystanie przyłącza wodnego kamienicy przy ul. Klasztornej do zasilania kamienic przy Starym Rynku 42 i 43.

VIII. Uwagi końcowe:

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Projekt musi uwzględniać planowane docelowe połączenie funkcjonalne kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23 z kamieniczkami przy Starym Rynku 42 i 43, np. przez zadaszenie podwórka, zaprojektowanie łącznika lub kładek na wyższych kondygnacjach, windy.

- Uwzględnienie powinno polegać na wyborze takich rozwiązań, które nie uniemożliwiałyby w przyszłości wykonania połączenia.

- Projekt powinien uwzględniać możliwość zarządzania oświetleniem, wilgotnością, temperaturą, klimatyzacją w technologii „budynku inteligentnego”. Zarządzanie to ma być możliwe zdalnie z wykorzystaniem sieci ethernet MNP.

IX. Załączniki:

- Plik Muzeum mieszkańców - wytyczne_14. 04. 22_MMB.docx

- Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania „Kamienica przy ul. Klasztornej - Przebudowa Budynku Biurowego” sporządzony przez pracownię Michnowicz Staszewski Architekci w 2018 roku (w wersji pierwotnej oraz rysunki z naniesionymi proponowanymi przez Zamawiającego zmianami funkcji pomieszczeń).

- Archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) z 2003 roku dla kamienicy przy ul. Klasztornej

- Archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) dla kamieniczek przy Starym Rynku 42 i 43