Załącznik nr 1a do SWZ nr AZ.281.2.17.2022

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku 42 i 43 – Muzeum Mieszkańców oraz kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23, stanowiącej zaplecze biurowo-magazynowe dla Ratusza – Muzeum Poznania

I. Wytyczne konserwatorskie:

IA. Kamieniczki przy Starym Rynku 42 i 43 – Muzeum Mieszkańców – wytyczne konserwatorskie do projektu modernizacji Kamienicy 42 i 43, Stary Rynek w Poznaniu

- Uzupełniające badania technologiczno-konserwatorskie (odkrywki, odkucia, badania stratygraficzne, badania mikrochemiczne i materiałowe) w obszarze wnętrz (np. możliwość otwarcia przestrzeni parteru  pomiędzy kamienicami) oraz elewacji – (np. ustalenie wcześniejszej kolorystyki tynków). Zakres badań musi uwzględnić wyniki wcześniejszych badań zawarte w dokumentacjach archiwalnych.

- Opracowanie analizy obecnego stanu zachowania zachowanych elementów:

-architektury,

- elewacji

- piwnic gotyckich łącznie z przejściem do Klasztornej

- tynków

- wystroju: sklepień, stropów drewnianych, polichromii  ściennych, detali architektonicznych i rzeźbiarskich, elementów zachowanej stolarki – balustrada schodów oraz zachowanych okien  w celu ustalenia kolorystyki nowych zrekonstruowanych okien (p.8).

- Program renowacji piwnic łącznie z przejściem do ul. Klasztornej – sklepienia, ściany, posadzki.

- Program renowacji elewacji od strony Rynku (pozostaje do decyzji w ramach projektu sposób wykończenia elewacji od strony podwórka – bez renowacji starych tynków)

- Program prac konserwatorskich stropów drewnianych polichromowanych wraz z montażem zachowanych elementów i detali rzeźbiarskich.

- Program prac konserwatorskich pozostałych zachowanych elementów dawnego wystroju kamienic:

- sklepienia kryształowe

- tynki

- należy rozważyć możliwość montażu wykorzystania zachowanych elementów kamiennych portali z terenu Starego Rynku przy projektach aranżacji wnętrz.

- Program prac konserwatorskich malowideł ściennych z propozycją rekonstrukcji formy.

- Stolarka:

- okna – wymiana wszystkich na nowe, drewniane, wykonane na wzór zachowanych,  o właściwych parametrach szklenia (protektory UV i IR) i szczelności, kolorystyka zostanie ustalona z inwestorem na etapie projektu.

- klatka schodowa – rekonstrukcja balustrady drewnianej na podstawie zachowanych fragmentów (do konserwacji, p.2)

- drzwi wejściowe i wewnętrzne – nowe?

- Program renowacji płyt kamiennych zgromadzonych na podwórku pomiędzy kamienicami a Klasztorną, w celu wykorzystania ich do nowego przykrycia podwórka lub renowacja obecnej posadzki.

- Profilaktyka konserwatorska:

założenie ogólne:

- stabilne warunki klimatyczne (Rh 40-60%), T 18-20°C), zaprojektowanie takich systemów ogrzewania i wentylacji,  które je zapewnią, bez klimatyzacji.

- w częściach ekspozycyjnych wskazana rezygnacja z typowych grzejników przyściennych, należy rozważyć ogrzewanie podłogowe (podposadzkowe),  segmentowe,

IB. Klasztorna 22/23,  zaplecze biurowo - magazynowe Muzeum Poznania

wytyczne konserwatorskie do projektu modernizacji kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23

- Program renowacji piwnic gotyckich – sklepienia, ściany i posadzki.

- Projekt wyposażenia pracowni konserwatorskiej  dla łączonych funkcji pracowni konserwacji papieru i skóry oraz pracowni konserwacji obiektów archeologicznych (szkło, ceramika, metal), z uwzględnieniem szczególnych warunków wentylacyjnych (osobne wyciągi dla dygestorium itp.) oraz specjalistycznych sprzętów.

- Projekt wyposażenia magazynu obiektów z uwzględnieniem specyfiki rodzaju zbiorów – głównie obiekty na podłożu papierowym (dokumenty, fotografie):

- regały – stacjonarne i jezdne (maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu)

- stanowisko do fotografowania

- stanowisko komputerowe dla magazyniera

- miejsce do pakowania obiektów (pakowalnia).

- Profilaktyka konserwatorska:

założenie ogólne:

- stabilne warunki klimatyczne szczególnie w pracowni konserwatorskiej oraz magazynie obiektów (RH 40-60%, T 18-20 °C),

- okna – nowe,  o właściwych parametrach szklenia (protektory UV i IR) i szczelności,

- klimatyzacja w całym budynku.

II. Wytyczne Głównego Specjalisty ds. Koordynacji Funkcjonowania Obszaru Informatycznego MNP – „wytyczne informatyczne”:

Kamienice przy St. Rynku 42/43 oraz kamienica przy ul. Klasztornej 22/23 powinna być połączona światłowodem z serwerownią znajdującą się w Ratuszu.

W oddziale powinien zostać zaprojektowany główny punkt dystrybucyjny tj. szafa rackowa wraz z wyposażeniem (przełączniki sieciowe, patch panele). Z tej szafy powinno zostać rozciągnięte okablowanie do punktów abonenckich znajdujących się na parterze i w piwnicy, oraz pośrednich punktów dystrybucyjnych. Szafy rackowe powinny zostać umieszczone na każdym piętrze kamienic.

Okablowanie pionowe, powinno połączyć urządzenia pracujące w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym z urządzeniami pracującymi w Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych.. Okablowanie pionowe powinno spełniać normę EN 50288-10-1 (kat. 6A).

Do każdego zaprojektowanego gniazdka elektrycznego dodać gniazdo podwójne UTP kat. 6 (2xRJ45).

Muzeum powinno zostać pokryte siecią bezprzewodową Wi-Fi w standardzie 802.11 ax (Wi-Fi 6). Sieci komputerowa powinna zostać zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 50174.

III. Wytyczne instalacji elektrycznej:

Wytyczne do projektowania instalacji elektrycznej Kamieniczki Stary Rynek 42/43 i Klasztorna 22/23.

- Projekt instalacji musi odpowiadać Polskim przepisom prawnym i normom (Prawo Budowlane i Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i aktualnym Polskim Normom).

- Instalację podzielić na:

- oświetleniową

- gniazd wtyczkowych

- gniazd do podłączenia komputerów

- gniazd siłowych

- oświetlenia zewnętrznego

- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Wewnętrzne linie zasilające oraz odbiorcze poprowadzić w specjalnych kanałach.

4. Rozdzielnice zaprojektować, ażeby uniemożliwić dostęp osób postronnych (wyłączników oświetlenia, gniazd nie umieszczać w szafce rozdzielczej).

5. Instalacja elektryczna nie może kolidować z innymi instalacjami.

6. instalacje wyposażyć w zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, porażeniowe z możliwością wyłączenia tylko poszczególnych zagrożonych obwodów.

7.  Zabezpieczenia dobrać zgodnie z obciążeniem poszczególnych obwodów.

8. Na jednym obwodzie odbiorczym instalować maksymalnie 10 gniazd wtyczkowych.

9.  Miejsca usytuowania poszczególnych elementów (rozdzielnice, gniazdka lampy itp.) instalacji elektrycznej uzgodnić z właścicielem/administratorem budynku.

10. Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

11. Oświetlenie awaryjne musi działać przynajmniej przez godzinę od zaniku zasilania podstawowego.

12. Projekt powinien zawierać przebieg instalacji elektrycznej

IV. Wytyczne Pracowni Profilaktyki Muzealnej:

- Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury:

- Gniazda ethernetowe i gniazda elektryczne:

- zestaw gniazd (ethernetowe i elektryczne) dla potrzeb systemu pomiaru wilgotności i temperatury w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym i magazynowym

-  dwa gniazda elektryczne w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym dla urządzeń nawilżających i osuszających powietrze.

b.  elementy sieci elektrycznej wykorzystywanej przez pracownię profilaktyki Muzealnej nie powinny być wyłączane po zamknięciu oddziału i być przyłączone do osobnego bezpiecznika przepięciowego.

c. zabezpieczanie okien:

wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracowników merytorycznych) powinny zostać zaopatrzone w folie z filtrami anty uv rozproszenie promieniowania 99% i anty IR odbicie promieniowania powyżej 60% .

- W projekcie należy uwzględnić zakupy, montaż i konfigurację systemu pomiaru wilgotności i temperatury kompatybilnego z istniejącym już w MNP (lokalizacja punktów pomiarowych zostanie uzgodniona z projektantem)

- Magazyn w kamienicy od ul. Klasztornej.

- Projekt magazynu powinien zakładać montaż systemu regałów jezdnych. Obciążenie stropu zgodnie z normami obciążeń dla tego typu pomieszczeń (magazyn przeznaczony dla obiektów na papierze, archiwaliów, fotografii).

- Projekt kamienicy od ul. Klasztornej powinien uwzględniać centralną instalację klimatyzacyjną.

V. Wytyczne wyposażenia wnętrz:

VA. Kamienice przy Starym Rynku 42 i 43

nr 43 – nacisk na wnętrza – ich wygląd od połowy XVI wieku do XX wieku

nr 42 – mieszkańcy miasta

wejście do Muzeum – Stary Rynek 43 (recepcja, szatnia itp.), wyjście Stary Rynek 42 (Centrum Informacji Muzealnej, księgarnia, kawiarnia itp.) – konieczność przebicia przejścia między kamienicami na poziomie parteru – w tych przestrzeniach (por. tabelka) nowoczesne wyposażenie nawiązujące do rozwiązań zastosowanych w Ratuszu – Muzeum Poznania

- drzwi: nowoczesne przeszklone albo tradycyjne drewniane (do decyzji)

- podłogi: na parterze kamienne, na pozostałych kondygnacjach drewniane

- elewacja od strony podwórza: ganki i winda dla osób z niepełnosprawnościami (możliwość wejścia na poszczególne kondygnacje)

Piwnice pod kamienicami 42 i 43:

- nr 43 – stała ekspozycja zabytków archeologicznych, m.in. z dołu kloacznego odnalezionego na podwórzu i innych stanowisk na terenie Starego Rynku

- nr 42 – 3 pomieszczenie – sale wystaw czasowych – osobne wejście z parteru kamienicy

VB. Klasztorna 22/23

Piwnice [P4] – przejście piwnicą ze Starego Rynku 43; przestrzeń przeznaczona na edukację – max 30 osób; koniecznie toalety na tym poziomie

- mobilna ścianka działowa umożliwiająca przeprowadzanie dwóch zajęć jednocześnie

- wyposażenie: stoły, krzesła (w dwóch rozmiarach), poduszki, pufy, tablice, szafki

parter – kierownik sekcji administracji [0.8];

I piętro – kierownik Oddziału [1.5]; pokój konserwatorów [1.4]

II piętro – pracownicy merytoryczni [2.4], w przestrzeni [2.3] zaprojektowanie 4 pokoi dla 8 osób

- wyposażenie: biurka, regały, szafy

poddasze – Pokój Spotkań [3.3] z biblioteką, czytelnią, miejscem kwerend i spotkań

- wyposażenie: szafy biblioteczne, regały, stoły, krzesła, rzutnik z ekranem, dużo zieleni

Pozostałe pomieszczenia: magazyn muzealiów, stanowisko do fotografowania, pakowalnia/ magazynier [0.4-0.7]; pracownia konserwacji obiektów zabytkowych [1.3] – zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Podwórko między kamienicami przy Starym Rynku a Klasztorną:

- zadaszenie

- zielona ściana zieleni na elewacji kamienicy przy Klasztornej 22/23

- instalacja neonów

- utworzenie lapidarium

Integralną częścią wytycznych jest tabelka zawierająca wytyczne programowe i propozycje projektowe (plik Muzeum mieszkańców - wytyczne_14. 04. 22_MMB.docx)

VI. Wytyczne do systemów alarmowych:

Projekt rewitalizacji kamienic przy St. Rynku 42/43 oraz budowy kamienicy przy ul. Klasztornej obejmujący projekty instalacji okablowania strukturalnego LAN, systemu telewizji dozorowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji kontroli dostępu KD oraz uwzględnienie istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru w remontowanych pomieszczeniach budynku Stary Rynek 42/43 w Poznaniu.

Projektant w/w instalacji powinien posiadać opis proponowanych materiałów i urządzeń, niezbędne do zrealizowania projektu, za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli nie będzie możliwe opisywanie materiałów i urządzeń w powyższy sposób - to przy wskazanej nazwie, umieszczenie dopisku „lub równoważne” wraz z podaniem parametrów i cech równoważności.

Systemy alarmowe projektowane w kamieniczkach należy zintegrować z istniejącym systemem wizualizacji w Muzeum Historii Miasta Poznania firmy CAYUGA - SEETEC, wszystkie dane należy przesłać infrastrukturą światłowodową do serwerowni znajdującej się w Ratuszu.

Wykonanie systemów alarmowych oraz zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych muszą spełniać normy zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Warszawa, dnia 19 września 2014 r. poz. 1240).

Uwaga:

W kamienicy przy ul. Klasztornej należy uwzględnić montaż depozytora kluczy na 128 szt.

VII. Wytyczne administracyjne:

Projekt powinien zakładać nowe instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne (w tym hydrantową).  Przyłącze wody znajduje się w kamienicy przy ul. Klasztornej.

Dla kamienic 42 i 43 konieczne jest zaprojektowanie wymiany istniejących pokryć dachowych oraz renowacji lub wymiany istniejących okien (w zależności od stanu technicznego).

Elewacje – wg wytycznych konserwatorskich.

VIII. Uwagi końcowe:

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Projekt musi uwzględniać planowane docelowe połączenie funkcjonalne kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23 z kamieniczkami przy Starym Rynku 42 i 43, np. przez zadaszenie podwórka, zaprojektowanie łącznika lub kładek na wyższych kondygnacjach, windy.

- Uwzględnienie powinno polegać na wyborze takich rozwiązań, które nie uniemożliwiałyby w przyszłości wykonania połączenia.

- Projekt powinien uwzględniać możliwość zarządzania oświetleniem, wilgotnością, temperaturą, klimatyzacją w technologii „budynku inteligentnego”. Zarządzanie to ma być możliwe zdalnie z wykorzystaniem sieci ethernet MNP.

- Zamawiający wymaga uzgadniania z nim przyjętych rozwiązań i dokumentowania uzgodnień.

- Wytyczne mogą być korygowane w ramach uzgodnień.

- W zakres zadania wchodzi uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

IX. Załączniki:

- Plik Muzeum mieszkańców - wytyczne_14. 04. 22_MMB.docx

- Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania „Kamienica przy ul. Klasztornej - Przebudowa Budynku Biurowego” sporządzony przez pracownię Michnowicz Staszewski Architekci w 2018 roku (w wersji pierwotnej oraz rysunki z naniesionymi proponowanymi przez Zamawiającego zmianami funkcji pomieszczeń).

- Archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) z 2003 roku dla kamienicy przy ul. Klasztornej

- Archiwalny projekt architektoniczny (skan poglądowy) dla kamieniczek przy Starym Rynku 42 i 43

- Plik Wykaz dokumentacji archiwalnej Stary Rynek 42-43 i Klasztorna 22-23.pdf.