Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

- ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1: Przedmiotem zadania częściowego nr 1 jest zakup wraz z dostarczeniem i instalacją: - 16 szt. mobilnych nawilżaczy powietrza (typ 1) zgodnie z parametrami technicznymi: - rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - wydajność: nie mniejsza niż 2000 ml/h - przepływ powietrza : nie mniejszy niż 800 m3 /h - powierzchnia działania: nie mniejsza niż 300m 2 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 45 l - czas pracy : ciągły 24h - zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - zużycie energii: nie więcej niż 200W - wyposażony w: - kółka - blokadę panelu sterowania - zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia - lampę UV – ograniczająca rozwój mikroorganizmów w wodzie - system ograniczający odkładanie się osadów wapiennych w urządzeniu - komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - 8 szt. mobilnych osuszaczy powietrza zgodnie z parametrami technicznymi: - wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h - cyrkulacja: powietrza nie mniejsza niż 700 m3/h - zbiornik na skropliny: nie mniejszy niż 20l, możliwość przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej - osuszanie w zakresach nie mniejszych niż 40 – do 80 % Rh - higrostat, automatyczna nastawa zadanej wilgotności - wyposażony w opcję automatycznego odmrażania urządzenia - przyłącze sieciowe, 230 V/50 Hz - wyposażony w filtr powietrza z możliwością mycia (wielorazowego użytku) - urządzenie wyposażone w koła i uchwyty do przemieszczania i transportu - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2: Przedmiotem zadania częściowego nr 2 jest zakup wraz z dostarczeniem i instalacją 8 szt. mobilnych nawilżaczy powietrza (typ 2) zgodnie z parametrami technicznymi: - rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - wydajność : nie mniejsza niż 1200 ml/h - przepływ powietrza : nie mniejszy niż 600 m3 /h - powierzchnia działania: nie mniejsza niż 400m 2 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 30 l - odłączany zbiornik na wodę, na kółkach z uchwytem do przemieszczania zbiornika - czas pracy: ciągły 24h - zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - zużycie energii: nie więcej niż 200W - wyposażony w: - Kółka - blokadę panelu sterowania - zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia - komplet filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3: Przedmiotem zadania częściowego nr 3 jest zakup wraz z dostarczeniem 5 szt. stacji uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę zgodnie z parametrami technicznymi: - produkujący wodę oczyszczoną pierwszego stopnia czystości – wymogi wg normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP (lub równoważnej). - wydajność stacji: nie mniejsza niż 50 dm3/h. - mikrofiltracja wody do 0,45/0,2μm - wyposażona w lampę UV 254 nm - wyposażona w pompę zasilania podnoszącą ciśnienie wody uzdatnionej wraz z automatyką. - wyposażona w ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważnej) - wyposażona w opcję automatycznego płukania filtracyjnych modułów membranowych. - wyposażona w opcję automatycznego zatrzymania pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych kranach - posiadająca dodatkowy, zewnętrzny zbiornik na wodę czystą, nie mniejszy niż 200 litrów wraz ze stelażem umożliwiający ustawienie i montaż - wyposażona w komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4: Przedmiotem zadania częściowego nr 4 jest zakup wraz z dostarczeniem: - 2 szt. mobilnych wyciągów stanowiskowych na wózku typ 1 (do pyłów i do gazów) zgodnie z parametrami technicznymi: - wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia wyciągu (co najmniej trzy ruchome przeguby) - wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego. - wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm. - wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym. - wyposażony we wkład filtracyjny dla usuwania pyłów i bardzo małych cząstek stałych. - wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów. - wózek jezdny - wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji - instrukcja w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - 1 szt. mobilnego wyciągu stanowiskowego na wózku typ 2 (do gazu) zgodnie z parametrami technicznymi: - wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia wyciągu (co najmniej trzy ruchome przeguby) - wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego - wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm - wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym - wózek jezdny - wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów. - wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji - instrukcja w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce