Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

- ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1: Przedmiotem zadania częściowego nr 1 jest zakup wraz z dostarczeniem i instalacją: - 16 szt. mobilnych nawilżaczy powietrza (typ 1) zgodnie z parametrami technicznymi: - rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - wydajność: nie mniejsza niż 2000 ml/h - przepływ powietrza : nie mniejszy niż 800 m3 /h - powierzchnia działania: nie mniejsza niż 300m 2 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 45 l - czas pracy : ciągły 24h - zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - zużycie energii: nie więcej niż 200W - wyposażony w: - kółka - blokadę panelu sterowania - zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia - lampę UV – ograniczająca rozwój mikroorganizmów w wodzie - system ograniczający odkładanie się osadów wapiennych w urządzeniu - komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - 8 szt. mobilnych osuszaczy powietrza zgodnie z parametrami technicznymi: - wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h - cyrkulacja: powietrza nie mniejsza niż 700 m3/h - zbiornik na skropliny: nie mniejszy niż 20l, możliwość przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej - osuszanie w zakresach nie mniejszych niż 40 – do 80 % Rh - wyposażony w higrostat; automatyczną nastawę zadanej wilgotności - wyposażony w zewnętrzny, radiowy czujnik wilgotności - wyposażony w opcję automatycznego odmrażania urządzenia - przyłącze sieciowe, 230 V/50 Hz - urządzenie wyposażone w koła i uchwyty do przemieszczania i transportu - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2: Przedmiotem zadania częściowego nr 2 jest zakup wraz z dostarczeniem i instalacją 8 szt. mobilnych nawilżaczy powietrza (typ 2) zgodnie z parametrami technicznymi: - rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - wydajność : nie mniejsza niż 1200 ml/h - przepływ powietrza : nie mniejszy niż 600 m3 /h - powierzchnia działania: nie mniejsza niż 400m 2 - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 30 l - odłączany, zamknięty zbiornik na wodę, na kółkach z uchwytem do przemieszczania i napełniania zbiornika poza miejscem pracy nawilżacza - czas pracy: ciągły 24h - zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - zasilanie: 230 V – (urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - zużycie energii: nie więcej niż 200W - wyposażony w: - kółka - blokadę panelu sterowania - komplet filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3: Przedmiotem zadania częściowego nr 3 jest zakup wraz z dostarczeniem 5 szt. stacji uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę zgodnie z parametrami technicznymi: - produkujący wodę oczyszczoną pierwszego stopnia czystości – wymogi wg normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP (lub równoważnej) - wydajność stacji: nie mniejsza niż 50 dm3/h - prefiltr osadowy - filtracja węglowa, - odwrócona osmoza, - demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym - przepływowa kapsuła mikrofiltracyjna - wyposażona w lampę UV 254 nm - wyposażona w pompę zasilania podnoszącą ciśnienie wody uzdatnionej wraz z automatyką. - wyposażona w ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważnej) - wyposażona w opcję automatycznego zatrzymania pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych kranach - posiadająca dodatkowy, zewnętrzny zbiornik na wodę czystą, nie mniejszy niż 200 litrów wraz ze stelażem umożliwiający ustawienie i montaż - wyposażona w komplet materiałów eksploatacyjnych według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce