## Muzeum Historii Miasta Poznani
| AZ.281.2.2021 | Opis przedmiotu zamówienia | Załącznik 1a
Muzeum Historii Miasta Poznania (ratusz) - wymiana podzespołów systemu SSP
L.p | nazwa | Parametry | jedn. | ilość
1. | Czujka wielosensorowa dymu DUT 6046 | Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki. | szt. | 55
2. | Czujka liniowa DOP6001 | Typ,adresowalna, konwencjonalna, liniowa Napięcie pracy 10,5 VDC - 24 VDC, Pobór prądu w trybie dozorowania max. pobór prądu czujki z linii konwencjonalnej 2,2 mA lub 5 mA, Pobór prądu w trybie alarmowania 20 mA. Wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5 oraz TF8 Adresowanie - kodowanie adresu automatycznie z centrali. Zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C Zasięg pracy z zespołem reflektorów 4xE39-R8 - od 50 do 100m, Zasięg pracy z reflektorem E39-R8 - od 5 do 50m, Progi czułości - 18%, 30%, 54%, Zasilanie celownika laserowego - bateria 6F22 9V | szt. | 10
3. | Reflektor pryzmatowy E39-R8 |  | szt. | 10
4. | Adapter czujek radiowych ACR-4001 |  | szt. | 1
5. | Radiowa optyczna czujka dymu DUR-4047 | Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia i temperatury. | szt. | 6
6. | G-40 Gniazdo standardowe |  | szt. | 62
7. | Przycisk pożarowy ROP-4001M | Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V Pobór prądu w stanie dozorowania < 140 μA Kodowanie adresu automatycznie z centrali Średnica żył przewodów 0,8 - 1,2 mm Zapas przewodu do dołączenia 15 cm Otwór do montażu wtynkowego Ø 80 x 22 mm(min) Szczelność obudowy: ROP-4001M IP 30 Zakres temperatur pracy: ROP-4001M od - 25 oC do + 55 oC Wymiary 102 x 98 x 46 mm Masa 0,16 kg | szt. | 6
8. | Ramka do montażu natynkowego RM-60 |  | szt. | 6
9. | Sygnalizator akustyczny SAW6001 | Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy. Napięcie pracy z linii dozorowej 16,5 ÷ 24,6 V Napięcie pracy z zasilacza 9,6 ÷ 30,0 V Pobór prądu z linii dozorowej ≤150 μA Pobór prądu z baterii ≤150 mA Pobór prądu z zasilacza 24 V (16,0 ÷ 30,0 V) ≤50 mA Czas pracy z baterii 6LR61:- w stanie dozorowania 2 do 5 lat - w stanie sygnalizowania min 3h Poziom dźwięku do 103 dB Zakres temperatur pracy od -25 oC do +55 oC Szczelność obudowy IP 21C Wymiary (z gniazdem) Ø 115 x 70 mmMasa 0,2 kg Zgodne z PN-EN 54-3 | szt. | 18
10. | Akumulator 12/40Ah AKKU 40 | Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat), przeznaczony do stosowania w profesjonalnych instalacjach systemów alarmowych i przeciwpożarowych, żywotność min. 5 lat | szt. | 2
11. | Puszka PIP-2AN |  | szt. | 1
12. | Rurka PCV 21 |  | mb. | 450
13. | Uchwyty do rurki RL21 |  | mb. | 945
14. | Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 |  | mb. | 1000
15. | Przewód HDGs 3x2,5 |  | mb. | 30
16. | Kołki rozporowe 6mm |  | szt. | 1069
17. | Zabezpieczenie 16A |  | szt. | 1
18. | Demontaż i utylizacja czujek jonowych |  | szt. | 103
19. | Montaż anteny | Montaż anteny odbierającej sygnał z centrali umieszczonej w Kamieniczkach mieszczańskich Stary Rynek 42/43 | szt. | 1

## Muzeum Etnograficzne - ME
| AZ.281.2.2021 | Opis przedmiotu zamówienia | Załącznik 1b
Muzeum Etnograficzne - wymiana podzespołów SSP
Zestawienie materiałów do systemu SSP
L.p | nazwa | Parametry | jedn. | ilość
1. | Centrala alarmowa z panelem operatora i obudową | napięcie zasilania linii dozorowej - (16,5÷24,6)V; pobór prądu linii dozorowej nie mniej niż - <210µA do 250µA; izolator z linii dozorowej — tak; konfiguracja elementu kontrolno-sterującego z poziomu centrali; liczba wyjść minimum 4; napięcie zasilania sterowanego urządzenia (6 ÷220)VDC, 230VAC; wyjście sterujące przekaźnikowe — styk bezpotencjałowy lub nadzorowany, przełączny, max. prąd 2A, max. napięcie 230 VAC/220VDC, max. moc 62,5VA/60W; kontrola ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego - tak (zwora na płytce drukowanej) wyłączona, włączona; pobór prądu przez < 200µA (6 ÷220)VDC, 370µA (230VAC); liczba wejścia minimum - 4 IN; funkcja wejścia (IN) kontrolne lub alarmowe; inicjacja wejścia (IN) bezpotencjałowy styk NO lub NC; kontrola przewodu podłączonego do wejścia(IN)zwarcie, przerwa; pojemność linii wejściowej < nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm). Wprowadzenie kabli: - przepust kablowy linidozorowej 2xM12, ; - przepust kablowy wejścia niskonapięciowego nie mniej niż 2xM12, - przepust kablowy wyjścia lub wejścia wysokonapięciowego nie mniej niż 2xM16; dopuszczalny przekrój żył - do 2,5 mm2 ; temperatura pracy od - 40 0C do + 85 0C; kategoria klimatyczna 40/085/04; dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 0C; wytrzymałość elektryczna izolacji 1500V; stopień ochrony IP 66; materiał i kolor obudowy poliwęglan (PC), szary. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący. | szt. | 1
2. | Moduł drukarki | Drukarka termiczna, która umożliwia wydruk zdarzeń bieżących oraz pamiętnika zdarzeń w systemie SAP. Wykrywa i sygnalizuje brak papieru oraz brak podłączenia drukarki. | szt. | 1
3. | Moduł linii do sygnalizatorów | Moduł liniowy umożliwiający sterowanie urządzeniami alarmowymi oraz liniami do sygnalizatorów akustycznych, w systemie SAP. Wyposażony w 4 wyjścia potencjałowe zawierające układ nadzorowania, pozwalający wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii. | szt. | 1
4. | Zasilacz | Moduł zasilacza nie mniejszy niż 300 W (10A dla 30V) składający się z zasilacza (moduł mocy) oraz modułu kontroli zasilania. Moduł w wykonaniu 300W może być montowany w obudowie centrali zamiennie z szynami montażowymi. Podczas deklaracji modułu należy zadeklarować pojemność dołączonych rezerwowych akumulatorów: zakres 1: akumulatory 17 - 40Ah – prąd ładowania nie mniejszy niż 300,10a/30V. | szt. | 1
5. | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max 72 Ah | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 72 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów). 445 x 682 x 199 mm (szer. x wys. x gł.) wymiary całkowite z nóżkami i mocowaniem | szt. | 1
6. | Szyna montażowa z magistralą (min. Do 4 modułów) plus wsporniki górne do szyn montażowych | komplet wymagany do centrali | komplet | 2
7. | Kabel 35 cm. do połączeń pomiędzy magistralami | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
8. | Kabel 50 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
9. | Kabel 70 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
10. | Moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V | Moduł linii dozorowych z przetwornicą 27V interfejsu komunikacyjnego pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Linie dozorowe zasilane z izolowanego źródła napięcia +27V. Moduł pozwalające podłączenie 2 linii (pętli) dozorowych. Do każdej z pętli można podłączyć max. do 250 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionych na Centrali i do 127 elementów liniowych w trybie pracy. | szt. | 1 | z pracami towarzyszącymi
11. | Akumulatory 45Ah/12V | Bezobsługowy akumulator, przeznaczony do stosowania w profesjonalnych instalacjach systemów alarmowych i przeciwpożarowych, żywotność min. 5 lat | szt. | 2
12. | Jonizacyjna czujka dymu z gniazdami | Typ - adresowalna, punktowa; kategoria -do pracy w warunkach typowych: rodzaj - dymu; napięcie pracy minimum 16,5 VDC - 24,6 VDV; pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA; wykrywane testy pożarowe - TF2 do TF5, adresowanie - kodowanie adresu automatyczne z centrali; zakres temperatury pracy - od -25°C do 55°C; wilgotność względna do 95 % przy 40°C; wymiary czujki z gniazdem - Ф115 x 54mm; kolor - biały, Inne parametry - podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu ≤ 10 m/s, Aktywność źródła promieniowania Am 241 - 7,4 kBq +/- 10% | szt. | 40
13. | Optyczne czujki dymu z gniazdami | Typ - adresowalna, punktowa; kategoria - do pracy w warunkach typowych: rodzaj - dymu; napięcie pracy minimum 16,5 VDC - 24,6 VDV; pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA; wykrywane testy pożarowe - TF2 do TF5, adresowanie - kodowanie adresu automatyczne z centrali; zakres temperatury pracy - od -25°C do 55°C; wilgotność względna do 95 % przy 40°C; wymiary czujki z gniazdem - Ф115 x 54mm; kolor - biały | szt. | 40
14. | Ręczny ostrzegacz pożaru z ramką | Typ - adresowalny; szczelność obudowy IP 30; Pobór prądu - ≤ 135µA; zakres temperatur pracy - od -25°C do 70°C; kolor obudowy - czerwony; wymiary - 102x98x46 mm; ramka do montażu natynkowego. | szt. | 10
15. | Element kontrolno sterujący | Element kontrolno-sterujący wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia, które są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do: sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych kontroli zadziałania ww. urządzeń kontroli stanu dowolnych urządzeń. Wyjścia przekaźnikowe elementów kontrolno-sterujących mogą być zastosowane zarówno przy sterowaniu napięciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA). Ponadto elementy kontrolno sterujące mogą mieć możliwość sterowania dużymi mocami (12 A przy 230 VAC). Wejścia niskonapięciowe (NN) umożliwiają podłączenie niezależnych, bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych albo normalnie rozwartych. Wejścia wysokonapięciowe (WN) umożliwiają podłączenie niezależnych, zestyków przy napięciu do 230 VAC lub 220 VDC. Element powinien być przystosowany do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element kontrolno-sterujący przeznaczony do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. | szt. | 6
16. | Element kontrolno sterujący | Element kontrolno-sterujący wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia, adresowalne przeznaczonymi do: sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych kontroli zadziałania ww. urządzeń kontroli stanu dowolnych urządzeń. Wyjścia przekaźnikowe elementów mogą być zastosowane zarówno przy sterowaniu napięciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA). | szt. | 10
17. | Sygnalizator akustyczno optyczny | Sygnalizacji akustycznej i optycznej z możliwością wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako źródło światła zespół diod LED umieszczonych w odbłyśniku. Sygnalizator przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych. | szt. | 29
18. | Puszka | PIP3A | szt. | 29
19. | Zasilacz atestowany z akumulatorami 18Ah | Atest CNBOP, zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 PN-EN 12101-10:2007+AC:2007oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 ·bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 3A (ciągły 2A) ·miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V, ·mikroprocesorowy system automatyki ·test akumulatorów ·kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów ·ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem(UVP) ·ochrona akumulatorów przed przeładowaniem ·zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem ·kontrola prądu obciążenia ·kontrola napięcia wyjściowego ·kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 ·pomiar napięcia sieci zasilającej~230 V ·port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU ·darmowy program “PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza w wersji na PC oraz mobilnej na telefony z systemem Android ·zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485) ·zdalny test akumulatorów (wymagane dodatkowe moduły) ·wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci~230 V ·wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM ·wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatorów ·wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza ·sygnalizacja optyczna-panel LCD ·wskazania parametrów elektrycznych, np: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej~230 V ·historia pracy zasilacza ·historia awarii ·zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym ·zabezpieczenia: ·przeciwzwarciowe SCP ·przeciążeniowe OLP ·termiczne OHP ·nadnapięciowe OVP ·przepięciowe ·antysabotażowe: otwarcie obudowy-TAMPER ·zamykanie obudowy-zamek ·chłodzenie konwekcyjne | szt. | 8
20. | Kabel | HTKSHekw 1x2x0,8 | mb. | 2000
21. | Kabel | HDGs 2x1,5 | mb. | 500
22. | Kabel | HDGs 2x1,0 | mb. | 400
23. | Listwy kablowe |  | mb. | 1000
24. | Wkręty z kołkami rozporowymi z atestem (6mm) |  | szt. | 6000
25. | Rurka PCV 21 |  | mb. | 1000
26. | Uchwyty do rurki RL 21 |  | szt. | 2100
27. | Demontaż i utylizacja czujek jonowych |  | szt. | 90

## 2 kamieniczki przy Starym Rynku
| AZ.281.2.2021 | Opis przedmiotu zamówienia | Załącznik 1c
Kamieniczki, Stary Rynek 42/43 - wymiana podzespołów SSP
Zestawienie materiałów do systemu SSP Kamieniczki
L.p | nazwa | Parametry | jedn. | ilość
1. | Centrala alarmowa z panelem operatora - obudowa zamknięta. | napięcie zasilania linii dozorowej - (16,5÷24,6)V; pobór prądu linii dozorowej nie mniej niż - <210µA do 250µA; izolator z linii dozorowej — tak; konfiguracja elementu kontrolno-sterującego z poziomu centrali; liczba wyjść minimum 4; napięcie zasilania sterowanego urządzenia (6 ÷220)VDC, 230VAC; wyjście sterujące przekaźnikowe — styk bezpotencjałowy lub nadzorowany, przełączny, max. prąd 2A, max. napięcie 230 VAC/220VDC, max. moc 62,5VA/60W; kontrola ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego - tak (zwora na płytce drukowanej) wyłączona, włączona; pobór prądu przez < 200µA (6 ÷220)VDC, 370µA (230VAC); liczba wejścia minimum - 4 IN; funkcja wejścia (IN) kontrolne lub alarmowe; inicjacja wejścia (IN) bezpotencjałowy styk NO lub NC; kontrola przewodu podłączonego do wejścia(IN)zwarcie, przerwa; pojemność linii wejściowej < nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm). Wprowadzenie kabli: - przepust kablowy linidozorowej 2xM12, ; - przepust kablowy wejścia niskonapięciowego nie mniej niż 2xM12, - przepust kablowy wyjścia lub wejścia wysokonapięciowego nie mniej niż 2xM16; dopuszczalny przekrój żył - do 2,5 mm2 ; temperatura pracy od - 40 0C do + 85 0C; kategoria klimatyczna 40/085/04; dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 0C; wytrzymałość elektryczna izolacji 1500V; stopień ochrony IP 66; materiał i kolor obudowy poliwęglan (PC), szary. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący. | szt. | 1
2. | moduł drukarki | Drukarka termiczna, która umożliwia wydruk zdarzeń bieżących oraz pamiętnika zdarzeń w systemie SAP. Wykrywa i sygnalizuje brak papieru oraz brak podłączenia drukarki. | szt. | 1
3. | Moduł wyjść przekaźnikowych | moduł liniowy umożliwiający sterowanie urządzeniami alarmowymi oraz liniami do sygnalizatorów akustycznych, w systemie SAP. Wyposażony w 4 wyjścia potencjałowe zawierające układ nadzorowania, pozwalający wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii. | szt. | 1
4. | Zasilacz | Moduł zasilacza nie mniejszy niż 300 W (10A dla 30V) składający się z zasilacza (moduł mocy) oraz modułu kontroli zasilania. Moduł w wykonaniu 300W może być montowany w obudowie centrali zamiennie z szynami montażowymi. Podczas deklaracji modułu należy zadeklarować pojemność dołączonych rezerwowych akumulatorów: zakres 1: akumulatory 17 - 40Ah – prąd ładowania nie mniejszy niż 300,10a/30V. | szt. | 1
5. | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max 90 Ah | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów). Parametry nie mniejsze niż 445 x 682 x 199 mm (szer. x wys. x gł.). | szt. | 1
6. | Szyna montażowa z magistralą (min. Do 4 modułów) plus wsporniki górne do szyn montażowych | komplet wymagany do centrali | komplet | 2
7. | Kabel 35 cm. do połączeń pomiędzy magistralami | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
8. | Kabel 50 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
9. | Kabel 70 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
10. | moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V | moduł linii dozorowych z przetwornicą 27V interfejsu komunikacyjnego pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Linie dozorowe zasilane z izolowanego źródła napięcia +27V. Moduł pozwalające podłączenie 2 linii (pętli) dozorowych. Do każdej z pętli można podłączyć max. do 250 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionych na Centrali i do 127 elementów liniowych w trybie pracy. | szt. | 1
11. | Akumulatory 40Ah/12V | Bezobsługowy akumulator, przeznaczony do stosowania w profesjonalnych instalacjach systemów alarmowych i przeciwpożarowych, żywotność min. 5 lat | szt. | 2
12. | zasilacz atestowany 2A/24V | Atest CNBOP, zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 ·bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 3A (ciągły 2A) ·miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V, ·mikroprocesorowy system automatyki ·test akumulatorów ·kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów ·ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem(UVP) ·ochrona akumulatorów przed przeładowaniem ·zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem ·kontrola prądu obciążenia ·kontrola napięcia wyjściowego ·kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 ·pomiar napięcia sieci zasilającej~230 V ·port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU ·darmowy program “PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza w wersji na PC oraz mobilnej na telefony z systemem Android ·zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485) ·zdalny test akumulatorów (wymagane dodatkowe moduły) ·wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci~230 V·wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM ·wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatorów ·wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza ·sygnalizacja optyczna-panel LCD ·wskazania parametrów elektrycznych, np: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej~230 V ·historia pracy zasilacza ·historia awarii ·zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym ·zabezpieczenia: ·przeciwzwarciowe SCP ·przeciążeniowe OLP ·termiczne OHP ·nadnapięciowe OVP ·przepięciowe ·antysabotażowe: otwarcie obudowy-TAMPER ·zamykanie obudowy-zamek ·chłodzenie konwekcyjne | szt. | 1
13. | optyczna czujka dymu duo z gniazdami do czujek. | Uniwersalne adresowalne czujki dymu przeznaczone do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, wtedy gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzują się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. W czujkach zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych, o parametrach nie mniejszych niż: napięcie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC; pobór prądu ≤ 150 µA; wykrywane testy pożaru TF1 do TF5 oraz TF8; adresowanie - kodowanie adresu automatyczne z centrali ; zakres temperatury pracy od -25°C do 55°C. | szt. | 74
14. | Czujka liniowa z reflektorem pryzmatowym | Czujka liniowa przeznaczona do wykrywania dymu powstającego we wczesnym stadium rozwoju pożaru w pierwszej fazie pożaru.Czujka składająca się z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych w jednej obudowie oraz współpracującego reflektora pryzmowego lub zespołu reflektorów. Parametry techniczne dla czujki liniowej nie mniejsze niż: do pracy w warunkach typowych; rodzaj - dymu; napięcie pracy 10,5 VDC-24VDC; pobór prądu w trybie dozorowania - max. poboru czujki liniowej 2,2 mA lub 5 mA; napięcie pracy 10,5 VDC-24VDC; pobór prądu w trybie alarmowania 20 mA; wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5 oraz TF8; adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali; zakres temperatury pracy od -25°C do 55°C; wilgotność względna do do 95% przy 40°C. | kompl. | 2
15. | Ręczny ostrzegacz pożaru z ramką do montażu natynkowego | Typ - adresowalny; szczelność obudowy IP 30; Pobór prądu - ≤ 135µA; zakres temperatur pracy - od -25°C do 70°C; kolor obudowy - czerwony; wymiary - 102x98x46 mm; ramka do montażu natynkowego. | szt. | 10
16. | Sygnalizator akustyczno optyczny z puszką pip 1A | Sygnalizacji akustycznej i optycznej z możliwością wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako źródło światła zespół diod LED umieszczonych w odbłyśniku. Sygnalizator przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych. | szt. | 13
17. | Element kontrolno sterujący | Element kontrolno sterujący wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia, adresowalne przeznaczonymi do: sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych kontroli zadziałania ww. urządzeń kontroli stanu dowolnych urządzeń. Wyjścia przekaźnikowe elementów mogą być zastosowane zarówno przy sterowaniu napięciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA). | szt. | 1
18. | Antena | Parametry nie mniejsze niż: Częstotliwość pracy 5 GHz; Ilość portów LAN 1x [10/100/1000M (RJ45)]; Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 867 Mb/s; Standard sieci LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Standardy sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n,; Częstotliwość CPU 717 MHz; Pamięć RAM 256MB; Rodzaj zasilania urządzenia Passive PoE; Typ urządzenia urządzenie klienckie; Zysk anteny 21dBi - 30dBi Podstawowe parametry techniczne Kod produktu RBLHGG-5acD; Częstotliwość CPU 716 MHz; Ilość pamięci 16 MB Flash; Porty 10/100 Ethernet1; Wireless Wewnętrzne 5 GHz 802.11a/n/ac, dual-chain; Model układu wireless IPQ-4018; Zakres częstotliwości 5150-5875 MHz; Zysk anteny 24 +/- 0.5 dBi; Szerokość wiązki 7°; Wejście PoE Tak; Wspierany zakres napięcia 10-30 V (passive PoE); Obciążenie wiatrem 186N @ 205 km/h; Zakres temperatury pracy Od -40°C do 70°C; Dopuszczalny zakres wilgotności Od 5% do 95%; Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4; Specyfikacja ETSI EN 302 326 DN2; Wymiary - urządzenie: Ø 391 mm x 222 mm; Waga urządzenie: 560 g; Zużycie energii 7 W; Poziom licencji Level 3 | szt. | 2
19. | Uchwyt do anteny |  | szt. | 2
20. | Osłona antyzakłóceniowa |  | szt. | 2
21. | Listwa PCV 20x20 |  | mb. | 250
22. | Trójnik DLP 20x20 |  | szt. | 13
23. | DLP kąt wewnętrzny 20x20 |  | szt. | 15
24. | Listwa PCV DLP 50x20 |  | mb. | 40
25. | DLP kąt wewnętrzny 50x20 |  | szt. | 5
26. | Rurka PCV 21 |  | mb. | 1000
27. | Uchwyt do rurki RL21 |  | szt. | 2100
28. | Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 |  | mb. | 1100
29. | Przewód HDGs 3x2,5 |  | mb. | 30
30. | Przewód HDGs 2x1,0 |  | mb. | 450
31. | Przewód UTP4x2x0,5 |  | mb. | 100
32. | Uchwyty kabelkowe atestowane |  | szt. | 1440
33. | Kołki rozporowe atestowane 6 mm |  | szt. | 1440
34. | Kołki rozporowe 6 mm |  | szt. | 3011
35. | Zabezpieczenie 16A |  | szt. | 2

## Muz. A. Mickiewicza w Śmiełowie
| AZ.281.2.2021 | Opis przedmiotu zamówienia | Załącznik 1d
Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie - wymiana podzespołów SSP
Zestawienie materiałów do systemu SSP
L.p | nazwa | Parametry | jedn. | ilość
1. | Centrala alarmowa z panelem operatora z obudową | napięcie zasilania linii dozorowej - (16,5÷24,6)V; pobór prądu linii dozorowej nie mniej niż - <210µA do 250µA; izolator z linii dozorowej — tak; konfiguracja elementu kontrolno-sterującego z poziomu centrali; liczba wyjść minimum 4; napięcie zasilania sterowanego urządzenia (6 ÷220)VDC, 230VAC; wyjście sterujące przekaźnikowe — styk bezpotencjałowy lub nadzorowany, przełączny, max. prąd 2A, max. napięcie 230 VAC/220VDC, max. moc 62,5VA/60W; kontrola ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego - tak (zwora na płytce drukowanej) wyłączona, włączona; pobór prądu przez < 200µA (6 ÷220)VDC, 370µA (230VAC); liczba wejścia minimum - 4 IN; funkcja wejścia (IN) kontrolne lub alarmowe; inicjacja wejścia (IN) bezpotencjałowy styk NO lub NC; kontrola przewodu podłączonego do wejścia(IN)zwarcie, przerwa; pojemność linii wejściowej < nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm). Wprowadzenie kabli: - przepust kablowy lini dozorowej 2xM12, ; - przepust kablowy wejścia niskonapięciowego nie mniej niż 2xM12, - przepust kablowy wyjścia lub wejścia wysokonapięciowego nie mniej niż 2xM16; dopuszczalny przekrój żył - do 2,5 mm2 ; temperatura pracy od - 40 0C do + 85 0C; kategoria klimatyczna 40/085/04; dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 0C; wytrzymałość elektryczna izolacji 1500V; stopień ochrony IP 66; materiał i kolor obudowy poliwęglan (PC), szary. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący. | szt. | 1
2. | moduł drukarki | Drukarka termiczna, która umożliwia wydruk zdarzeń bieżących oraz pamiętnika zdarzeń w systemie SSP. Wykrywa i sygnalizuje brak papieru oraz brak podłączenia drukarki. | szt. | 1
3. | Moduł lini do sygnalizatorów | Moduł liniowy umożliwiający sterowanie urządzeniami alarmowymi oraz liniami do sygnalizatorów akustycznych, w systemie SAP. Wyposażony w 4 wyjścia potencjałowe zawierające układ nadzorowania, pozwalający wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii. | szt. | 1
4. | Zasilacz | Moduł zasilacza nie mniejszy niż 300 W (10A dla 30V) składający się z zasilacza (moduł mocy) oraz modułu kontroli zasilania. Moduł w wykonaniu 300W może być montowany w obudowie centrali zamiennie z szynami montażowymi. Podczas deklaracji modułu należy zadeklarować pojemność dołączonych rezerwowych akumulatorów: zakres 1: akumulatory 17 - 40Ah – prąd ładowania nie mniejszy niż 300,10a/30V. | szt. | 1
5. | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max 72 Ah | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 72 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów). 445 x 682 x 199 mm (szer. x wys. x gł.) wymiary całkowite z nóżkami i mocowaniem | szt. | 1
6. | Szyna montażowa z magistralą (min. Do 4 modułów) plus wsporniki górne do szyn montażowych | komplet wymagany do centrali | komplet | 2
7. | Kabel 35 cm. do połączeń pomiędzy magistralami | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
8. | Kabel 50 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
9. | Kabel 70 cm do łączenia magistral | komplet wymagany do centrali | komplet | 1
10. | moduł dwóch linii dozorowych z przetwornicą 27 V | Moduł linii dozorowych z przetwornicą 27V interfejsu komunikacyjnego pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Linie dozorowe zasilane z izolowanego źródła napięcia +27V. Moduł pozwalające podłączenie 2 linii (pętli) dozorowych. Do każdej z pętli można podłączyć max. do 250 elementów liniowych w trybie pracy linii ustawionych na Centrali i do 127 elementów liniowych w trybie pracy. | szt. | 1
11. | Akumulatory 45Ah/12V | Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat), przeznaczony do stosowania w profesjonalnych instalacjach systemów alarmowych i przeciwpożarowych, żywotność min. 5 lat | szt. | 2
12. | Jonizacyjna czujka dymu z gniazdami | Typ - adresowalna, punktowa; kategoria -do pracy w warunkach typowych: rodzaj - dymu; napięcie pracy minimum 16,5 VDC - 24,6 VDV; pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA; wykrywane testy pożarowe - TF2 do TF5, adresowanie - kodowanie adresu automatyczne z centrali; zakres temperatury pracy - od -25°C do 55°C; wilgotność względna do 95 % przy 40°C; wymiary czujki z gniazdem - Ф115 x 54mm; kolor - biały, Inne parametry - podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu ≤ 10 m/s, Aktywność źródła promieniowania Am 241 - 7,4 kBq +/- 10% | szt. | 85
13. | Optyczne czujki dymu z gniazdami | Typ - adresowalna, punktowa; kategoria -do pracy w warunkach typowych: rodzaj - dymu; napięcie pracy minimum 16,5 VDC - 24,6 VDV; pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA; wykrywane testy pożarowe - TF2 do TF5, adresowanie - kodowanie adresu automatyczne z centrali; zakres temperatury pracy - od -25°C do 55°C; wilgotność względna do 95 % przy 40°C; wymiary czujki z gniazdem - Ф115 x 54mm; kolor - biały | szt. | 42
14. | Ręczny ostrzegacz pożaru z ramką | Typ - adresowalny; szczelność obudowy IP 30; Pobór prądu - ≤ 135µA; zakres temperatur pracy - od -25°C do 70°C; kolor obudowy - czerwony; wymiary - 102x98x46 mm; ramka do montażu natynkowego. | szt. | 7
15. | Sygnalizator akustyczno optyczny | Sygnalizacji akustycznej i optycznej z możliwością wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako źródło światła zespół diod LED umieszczonych w odbłyśniku. Sygnalizator przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych. | szt. | 4
16. | Puszka | PIP3A | szt. | 4
17. | Zasilacz atestowany z akumulatorami 18Ah | Atest CNBOP, zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 ·bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 7A ·miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V, ·mikroprocesorowy system automatyki ·test akumulatorów ·kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów ·ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem(UVP)·ochrona akumulatorów przed przeładowaniem ·zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem ·kontrola prądu obciążenia ·kontrola napięcia wyjściowego ·kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 ·pomiar napięcia sieci zasilającej~230 V ·port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU ·darmowy program “PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza w wersji na PC oraz mobilnej na telefony z systemem Android ·zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485) ·zdalny test akumulatorów (wymagane dodatkowe moduły) ·wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci~230 V ·wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM ·wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatorów ·wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza ·sygnalizacja optyczna-panel LCD ·wskazania parametrów elektrycznych, np: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej~230 V ·historia pracy zasilacza ·historia awarii ·zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym ·zabezpieczenia: ·przeciwzwarciowe SCP ·przeciążeniowe OLP ·termiczne OHP ·nadnapięciowe OVP ·przepięciowe ·antysabotażowe: otwarcie obudowy-TAMPER ·zamykanie obudowy-zamek ·chłodzenie konwekcyjne | szt. | 8
18. | Demontaż i utylizacja czujek jonowych |  | szt. | 95
19. | Materiały montażowe do centrali SSP