AZ.281.4.2021 Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymiana agregatu  zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach Starego Gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:

- Demontaż i utylizacja istniejącego agregatu chłodzącegoClivet WSAT-XSC220H, waga około 4500 kg, rok produkcji 2007 wraz z czynnikiem chłodniczym R410A. Po demontażu należy przedstawić Zamawiającemu kartę przekazania odpadu.

- Demontaż istniejącego modułu hydraulicznego i jego utylizacja.

- Usunięcie glikolu z instalacji wody lodowej i jego utylizacja, przepłukanie istniejącej instalacji wody lodowej, zalanie nowym glikolem etylenowym o stężeniu 35%

- Odzyskanie freonu znajdującego się w obecnym agregacie celem ponownego wykorzystania.

- Sprawdzenie nośności istniejącej podkonstrukcji, dostosowanie jej do rozmiarów i wagi nowego agregatu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

- Montaż nowego agregatu chłodzącego.

- Podłączenie istniejących rurociągów stalowych do nowego agregatu.

- Izolacja otuliną kauczukową o grubości zgodnej z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z montażem nowych płaszczy z blachy ocynkowanej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych.

- Uruchomienie i regulacja agregatu wody lodowej wraz z przeprowadzeniem 48-godzinnej próby potwierdzonej protokołem.

- Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi urządzenia.

- Przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywania przeglądów zgodnie z DTR urządzeń, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- Całodobowa opieka serwisowa nad agregatem chłodniczym i osprzętem w okresie gwarancji. Reakcja na zgłoszoną awarię zgodnie z deklaracją z zał. 2

- Po stronie Wykonawcy leży zdobycie decyzji  UDT dopuszczającej zainstalowany agregat do użytkowania. Wykonawca  przekazuje decyzję UDT Zamawiającemu.

- Opracowanie i uzgodnienie z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego na Al. Marcinkowskiego 9 planu montażu i demontażu agregatu, w tym planu organizacji ruchu związanego z zajęciem pasa drogowego przez dźwig.

Opis stanu istniejącego

- Obecnie zamontowany agregat Clivet WSAT-XSC220H znajduje się na płaskiej części dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu, na wysokości około 5 metrów od poziomu terenu przyległego, w odległości około 10 metrów od skrajnej ściany budynku. Posadowienie na stalowej ramie nośnej.

- Urządzenie zasila klimakonwektory oraz centrale klimatyzacyjne na górnych kondygnacjach Gmachu Głównego. Parametry dostarczanego czynnika chłodniczego pozwalają na schłodzenie oraz osuszenie powietrza w pomieszczeniach szczególnie wrażliwych na zmiany warunków klimatycznych.

Wymagane parametry nowego agregatu chłodzącego

- Moc chłodnicza nie mniejsza niż 440kW

- Czynnik chłodniczy R32 lub R410A

- Minimalna ilość obiegów chłodniczych – 2 szt

- Typ sprężarki – scroll.

- Ilość sprężarek – 6 szt

- Ilość wentylatorów – 8 lub 10 szt

- Temperatura glikolu na wlocie 7˚C temperatura glikolu na wylocie 2˚C przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej nie niższej niż 38˚C

- Stężenie glikolu etylenowego 35%

- Współczynnik EER nie mniejszy niż 2,20

- Wydajność pompy obiegowej nie mniejsza niż 24 l/s

- Masa robocza urządzenia nie większa niż  5300 kg

- Poziom głośności nie większy niż 70 dB(A)

- Pobór mocy elektrycznej nie większy niż 200 kW przy parametrach obliczeniowych

Nowy agregat musi być wyposażony w :

- Moduł hydrauliczny wyposażony w pompę obiegową, naczynie zbiorcze, zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające.

- Zbiornik buforowy

- Wibroizolatory

- Moduł komunikacji MODBUS

- Przedmiotem zamówienia jest także aktualizacja (upgrade) istniejącej licencji systemu BMS Honeywell EBI R430 o numerze 98458 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell EBI R600 oraz rozszerzenie istniejącej licencji o dodatkowe 500 DP.

W ramach zadania Wykonawca powinien:

- Dokonać przeniesienia kompletnej istniejącej bazy danych do nowej licencji, bez jakiejkolwiek utraty danych, z zachowaniem wszystkich zainstalowanych interfejsów,

- Dokonaćprzeniesienia/zaktualizowania systemu grafik obsługujących wizualizację procesów,

- Dokonać przeniesienia struktury trendów,

- Wykonać integrację dodatkowych sygnałów z zewnętrznego systemu (Stary Gmach) w oparciu o protokół BACnet IP (dostawa, konfiguracja, uruchomienie interfejsu Siemens pxg3.l) oraz wykonać grafiki wizualizacyjne wraz z konfiguracją trendów i raportów dla nowo integrowanych punktów.

- Dostarczyć i skonfigurować nowy serwer systemu BMS, zgodny z wymaganymi parametrami dla nowej wersji systemu Honeywell EBI R600 (specyfikacja minimalnych parametrów poniżej; ostateczna weryfikacja sprzętu wymaga uzgodnienia z producentem oprogramowania, który gwarantuje poprawność funkcjonowania systemu sprzętowo-programowego), na którym zostanie zainstalowana zaktualizowana licencja. Serwer systemu BMS będzie pełnił jednocześnie rolę stacji operatorskiej systemu BMS.

- Wyposażyć serwer – obok aktualizowanej licencji Honeywell EBI - w oprogramowanie Windows, MS Office (Excel).

- Przeprowadzić dwukrotnie szkolenie z obsługi systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym, przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Posiadać wsparcie producenta systemu BMS, który jest modernizowany oraz aktualny certyfikat autoryzacji obejmujący następujące systemy:

a) wszystkich wersji systemu EBI, łącznie z najnowszą wersję EBI R600,

b) XL5000 (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CARE

c) Comfort Point Open (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CPO Studio.

Specyfikacja serwera:

Komputer

- Procesor wielordzeniowy  o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64, tj. osiągający minimum 14200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (lub równoważny) (na dzień 07.06.2021), minimum 10 rdzeni, liczba wątków 20, taktowanie procesora 2,20 Ghz, tryb turbo 3,20 Ghz procesor cache 13,75 MB.

- Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM

- System RAID- Perc H330

- Dyski twarde- min. 2x 480GB SSD

- Zintegrowana karta graficzna osiągająca min. 300 punktów (na dzień 07.06.2021), w teście PassMark G3D dostępnym na stronie:  https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- Komunikacja- karta sieciowa Dual Port 1Gb

- System operacyjny– Windows Server 2019 z opcja DOWNGRADE do Windows Server 2016.

- Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna

- Gwarancja- min. 36 miesięcy

- Wymagania dodatkowe:

- produkt powinien być fabrycznie nowy w opakowaniu producenta co oznacza, że nie powinien być wcześniej eksploatowany;

- płyta główna oraz obudowa powinny być trwale oznaczone logo tego samego producenta;

- produkt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku

Monitor

- Przekątna ekranu- min. 23,8”

- Rodzaj matrycy- LED, IPS

- Typ ekranu- płaski

- Rozdzieloczść ekranu- min. 1920x1080 (FullHD)

- Format obrazu- 16:9

- Częstotliwość odświeżania ekranu- min. 60 Hz

- Jasność- min. 200 cd/m2

- Gwarancja- min.  36 miesięcy

- Wymagania dodatkowe:

- produkt powinien być fabrycznie nowy w opakowaniu producenta co oznacza, że nie powinien być wcześniej eksploatowany;

- płyta główna oraz obudowa powinny być trwale oznaczone logo tego samego producenta;

- produkt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku