AZ.281.4.2021

„Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego  na dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań”

GRUPA PYTAŃ NR III                                    -                              ODPOWIEDZI

| 25.06.2021 r. wpłynęły pytania do SWZ: | 25.06.2021 r., na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Pzp udzielono odpowiedzi: |
| --- | --- |

1.

Czy określony w parametrach nowego urządzenia "poziom głośności nie większy niż 70 dB(A)" odnosi się do ciśnienia akustycznego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółów, w jakiej odległości od urządzenia ma być mierzony ten parametr.

Poziom hałasu mierzony przy urządzeniu nie większy niż 70 dB.  Parametr mierzony w odległości 60m (strefa zamieszkała) od urządzenia niw większy niż 65 dB w dzień  natomiast w nocy 48 dB

2. Proszę o informację na temat zbiornika buforowego - nie został on określony w specyfikacji. Czy jest określony parametr pojemności nowego zbiornika?

W układzie chłodniczym obecnego agregatu znajdują się dwa zbiorniki buforowe zapewniające pojemność dla freonu:
-2 x 25
-2 x 27 litrów