- OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych w remontowanym, przebudowywanym (w związku ze zmianą sposobu użytkowania) budynku dawnej Stajni w Zespole Pałacowym w Rogalinie, dz. nr 74/3, jedn. ewid. 302110_5.0019.

## 1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

-	zlecenie-umowa z Inwestorem,

-	umowa Inwestora o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA S.A. Poznań.

-	inwentaryzacja, wizja lokalna,

-	podkłady budowlane,

-	uzgodnienia międzybranżowe,

-	obowiązujące przepisy i normy.

1.3.	ETAPOWANIE OPRACOWANIA

W opracowaniu zastosowano, w zakresie branży elektrycznej, następujące etapowanie:

1) ETAP 1 – Demontaż instalacji elektrycznych (dla potrzeb remontu konstrukcji)

2) ETAP 2 – Odtworzenie i udrożnienie instalacji sanitarnych w pracowniach – poza zakresem projektu

branży elektrycznej

2) ETAP 3 – Instalacje elektryczne w pracowniach

3) ETAP 4 – Instalacje elektryczne w części toalet

4) ETAP 5 – Instalacje elektryczne w części biurowo-socjalnej

Podział w/w etapów pokazano / opisano na rysunkach; kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót opracowano, odrębnie, dla każdego etapu.

1.4.	ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-	rozdział energii - trasy WLZ/koryt kablowych, lokalizacje rozdzielnic / tablic, schemat rozdziału energii,

- instalacje elektryczne - rozmieszczenie osprzętu, opraw oświetleniowych,

- instalacje zasilania urządzeń technicznych / technologicznych,

- instalacje połączeń wyrównawczych,

- uziom,

- demontaże.

UWAGA: Instalacje teletechniczne ujęto w odrębnym opracowaniu – PW – zakres opracowania: projekt instalacje teletechniczne.

1.5.	STAN ISTNIEJĄCY, DEMONTAŻE

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, teletechniczną, instalację odgromową i uziom.  Budynek dawnej Stajni jest podłączony - poprzez złącza kablowe - do rozdzielnicy głównej Zespołu Pałacowego, zamontowanej w wydzielonym pomieszczeniu, w budynku technicznym.

Obiekt podłączony jest też do sieci telekomunikacyjnej / teletechnicznej Zespołu Pałacowego w Rogalinie.

Przyłącza kablowe 0,4 kV pozostaną bez zmian; istniejące złącza kablowe przewiduje się do demontażu. Przyłącza teletechniczne / telekomunikacyjne pozostaną bez zmian.

Instalacja odgromowa i uziom - pozostają bez zmian.

Na poziomie poddasza -  instalacje elektryczne automatyki/sterowania istniejących urządzeń mechanicznych – pozostaną bez zmian; pozostałe instalacje elektryczne – zasilania odbiorów ogólnych (oświetlenia, gniazd wtykowych), zasilania urządzeń mechanicznych z rozdzielnicy RG-S – przewiduje się do demontażu / przełączenia do projektowanych tablic lokalnych;  instalacje zasilania urządzeń mechanicznych, odbiorów ogólnych zasilane będą z projektowanych rozdzielnic/tablic; istniejący osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe – należy zdemontować.

Istniejące wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w poziomie przyziemia wraz z osprzętem, oprawami oświetleniowymi i tablicami rozdzielczymi, ze względu na przewidywane prace budowlane - odkucie tynków, zabezpieczanie ścian / stropów – zostaną zdemontowane.

1.6.	ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu odbywa się z sieci energetycznej istniejącej na terenie Zespołu Pałacowego kablami typu YKY(żo), 0,6/1,0kV. Aktualnie kable zasilające wprowadzone są do złączy kablowych, które przewidziano do demontażu. W miejscu lokalizacji złączy ZK-S (pracownia konserwacji mebli / stolarnia) i ZK-WC (sanitariaty) projektuje się montaż głównych wyłączników prądu WG-S  / WG-WC – rozłączników pożarowych, sterowanych przyciskami PWP1 / PWP2 – przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Istniejące wnęki po zdemontowanych złączach kablowych należy odpowiednio przystosować do obudów rozłączników.

Poprzez w/w rozłączniki projektuje się zasilić rozdzielnice główne – RG-S (odbiorów pomieszczeń pracowni konserwacji mebli/stolarni oraz biur, tapicerni) i  RG-WC (pomieszczeń sanitariatów).

Istniejące złącze kablowe dawnej części mieszkalnej (ZK-M) przewiduje się do demontażu. Pomieszczenia mieszkalne dostosowane będą do nowych funkcji – biurowej, socjalnej, pracowni tapicerskiej; w przebudowanej części budynku przewiduje się tablicę rozdzielczą RG-A zasilaną z rozdzielnicy RG-S (pracownia konserwacji mebli/stolarnia).

1.7.	ROZDZIAŁ ENERGII, UKŁADY POMIAROWE

Rozdział energii w budynku odbywać się będzie w układzie TN-S.

Od głównych wyłączników prądu do rozdzielnic głównych RG-S i RG-WC zaprojektowano ułożenie nowych wewnętrznych linii zasilających.

Z rozdzielnicy RG-S należy zasilić rozdzielnice :

- RG-A  - odbiorów dawnej części mieszkalnej (biura, pomieszczenia socjalne, pracownia tapicerska),

- TP/WCO – odbiorów ogólnych pomieszczenia węzła cieplnego,

- TTWCO (z układem pomiaru energii) istniejącą  -  odbiorów technologicznych węzła cieplnego,

- TW2, TWS – tablice odbiorów ogólnych i urządzeń mechanicznych poddasza (wentylatorni),

- TSERW – odbiorów serwerowni,

-  AGCH - agregat chłodniczy.

Z rozdzielnicy RG-A i RG-WC zasilić należy tablice odbiorów ogólnych i urządzeń mechanicznych – odpowiednio TW1 i TW3 – zamontowane na poddaszu. Istniejące tablice AKPiA dla zamontowanych na poddaszu urządzeń mechanicznych należy zasilić z projektowanej tablicy TWS.

WLZ należy wykonać przewodami bezhalogenowymi Cu, kl.B2, 1 kV układanymi w rurach ochronnych / w KK.

W rozdzielnicach głównych - pracowni konserwacji mebli/stolarni (RG-S) i sanitariatów (RG-WC) przewidziano montaż układów pomiaru energii – podliczniki.

Elementy tablic / rozdzielnic proponuje się zamontować w obudowach metalowych, naściennych / wolnostojących.

Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rzutach budowlanych, a rozdział energii/dobór przewodów WLZ  - na schematach.

1.8.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniach zaprojektowano  instalacje:

-	oświetlenia ogólnego	- podstawowego,

-	oświetlenia awaryjnego	- ewakuacyjnego,

-	zasilania gniazd wtykowych 230/400 V	- ogólnych,

-	zasilania odbiorów technologicznych,

-	zasilania odbiorów technicznych.

Instalacje elektryczne wykonać należy bezhalogenowymi przewodami kabelkowymi Cu, klasy B2, 0,6/1,0kV, z osprzętem wtynkowym o stopniu ochrony IP 20(44)(65), odpowiednio dobranym w zależności od funkcji / wymagań poszczególnych pomieszczeń. Instalacje należy układać w korytkach kablowych – zbiorcze ciągi główne, w rurkach ochronnych – podejścia do osprzętu/opraw oświetleniowych w pomieszczeniach pracowni, technicznych, magazynach, p.t. – pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacjach, toaletach / pom. sanitarnych, serwerowni.

Oświetlenie pomieszczeń przewiduje się zrealizować poprzez zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED (barwa światła dzienna, temperatura barwowa 4000˚K).

Oprawy powinny zapewnić wymagane normami natężenie oświetlenia:

-	pracownie, serwerownia, pom. biurowe		- 500/300 lx,

-	pom. sanitarne, techniczne, socjalne		- 200 lx,

-	komunikacje					- 200/100 lx.

W pomieszczeniach przewidziano montaż opraw ze źródłem światła LED, wyposażonych w inwertery, zapewniających zasilanie opraw w czasie minimum 1 h po zaniku napięcia zasilania podstawowego - oprawy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego; wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego - min. 1 lx w osi, na podłodze drogi ewakuacyjnej / 0,5 lx w strefie otwartej, 5 lx – przy urządzeniach ppoż., 30(50) lx – nad stanowiskami pracy w pracowni konserwacji mebli/stolarni.

Sterowanie obwodami oświetlenia ogólnego przewidziano wyłącznikami, przełącznikami lub przyciskami montowanymi w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach pracowni – konserwacji mebli/stolarni, tapicerni – przewiduje się montaż zestawów gniazd z zabezpieczeniem (230V, 400V) oraz pojedynczych gniazd 16 A/Z, 230(400)V.

Zasilanie odbiorów technologicznych / technicznych  przewidziano z rozdzielnic RG-S(WC)(A) i TW1(2)(3), TWS.

Zasilanie odbiorów technicznych i technologicznych przewiduje się wykonać zgodnie z wytycznymi DTR.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano zbiorcze sterowanie zał./wył. odbiorów pracowni – przycisk przy wejściu głównym do stolarni / do tapicerni. Analogicznie, poprzez zastosowany system sterowania oświetleniem DALI – przy wyjściach na zewnątrz zastosowano panele DALI z jedną sceną wyłączającą określony zakres pomieszczeń z oprawami (również całość oświetlenia). Pracownik / Administrator / Użytkownik obiektu, dzięki takim zastosowaniom w projekcie, może po zakończeniu pracy, przy wyjściu, wyłączyć wszystkie odbiory siłowe / zasilania odbiorów technologicznych / oświetlenie przy pomocy dwóch paneli – przyciskowemu i DALI.

W obiekcie – w systemie sterowania oświetleniem DALI – zastosowano dodatkową funkcję sterowania oświetleniem w toaletach: w pomieszczeniach można ustawić oświetlenie stałe na poziomie np. 30% i poprzez czujniki ruchu DALI po wykryciu obecności (wejściu osoby) oświetlenie zostanie płynnie rozjaśnione do 100% natężenia oświetlenia. Takie sterowanie nie powoduje wchodzenia do ciemnych pomieszczeń – zwiększa bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z toalet.

Rozmieszczenie osprzętu i opraw oświetleniowych pokazano na rzutach budowlanych.

1.9.	INSTALACJE TELETECHNICZNE

Budynek przewiduje się wyposażyć w  instalacje:

-	sieci strukturalnej LAN (logiczna / telefoniczna),

-	systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

-	telewizji dozorowej (monitoringu) CCTV,

-	dzwonkową.

Sieć strukturalna – logiczna / telefoniczna oraz sieć CCTV – rozprowadzone będą z głównej szafy krosowniczej (główny punkt dystrybucyjny) obiektu, usytuowanej w pomieszczeniu serwerowi.

W pomieszczeniach przewiduje się zestawy gniazd instalacji komputerowej PEL (punkt elektryczno-logiczny); skład zestawu PEL - gniazda instalacji logicznej (RJ 45) i gniazda instalacji 230V - komputerowej / ogólnej.

Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych przewidziano w korytkach kablowych ułożonych równolegle do tras koryt instalacji elektrycznych oraz w rurkach p.t. / n.t.

Szczegóły dotyczące w/w instalacji podano w odrębnym opracowaniu – PW – zakres opracowania: projekt instalacje teletechniczne.

1.10. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Wszystkie pomieszczenia budynku zostaną objęte system sygnalizacji pożaru. System wykonany będzie w technologii pętlowej adresowalnej.

Jako detektory zastosowane będą czujki optyczne dymu, a w miejscach/pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zadymienia - czujki termiczne. Na korytarzach, drogach ewakuacyjnych oraz w okolicach wyjść z budynku zainstalowane będą ręczne przyciski ostrzegawcze (ROP).

Centrala pożarowa - istniejąca, zamontowana jest w pomieszczeniu portierni, w  budynku pałacowym.

W ramach reakcji na zagrożenie pożarowe system powinien:

- wyłączyć wentylację mechaniczną budynku,

- zwolnić wszystkie drzwi kontroli dostępu znajdujące się na drogach ewakuacyjnych,

- zamknąć klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych.

Szczegóły dotyczące w/w instalacji podano w odrębnym opracowaniu – PW – zakres opracowania: projekt instalacje teletechniczne.

1.11. INSTALACJA POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH

W pomieszczeniach obiektu przewiduje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych - szyny wyrównawczej - taśmą FeZn 25x4 mm lub dedykowanej typowej szyny uziemień w obudowie, do której należy podłączyć metalowe elementy urządzeń, rurociągi co, wod.-kan., obudowy kanałów wentylacyjnych, zaciski PE w rozdzielnicach oraz poprzez zbiorcze szyny uziemień - uziom zewnętrzny.

Instalacje należy wykonać przewodami Cu(żo), B2, 4(6)(10)(16)(25)(35) mm2, 1kV.

1.12. INSTALACJA ODGROMOWA,  UZIOM

Istniejąca instalacja odgromowa – zwody poziome, przewody odprowadzające – pozostaje bez zmian.

Istniejący uziom pozostaje bez zmian. W przypadku braku wymaganej rezystancji istniejącego uziomu  lub braku możliwości połączenia z nim, przewiduje się montaż dodatkowych uziomów pionowych – wkręcanych, o długości l = 6÷12m.

Rezystancja uziomu powinna wynosić:

-	Ru < 10 Ohm - uziom instalacji odgromowej.

-	Ru <   1 Ohm - uziom instalacji komputerowej.

Wspólny uziom powinien posiadać rezystancję Ru ≤ 1 Ohm.

1.13. OCHRONA P.POŻ.

Na zewnątrz budynku, przy wejściu do pomieszczeń pracowni konserwacji mebli/stolarni i sanitariatów  zamontowane będą główne wyłączniki prądu – rozłączniki pożarowe rozdzielnic RG-S i RG-WC – sterowane przyciskami PWP1(2).

W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie opraw z inwerterami (minimalny czas podtrzymania zasilania oprawy - 1 h) - oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniać powinny natężenie oświetlenia Emin=1lx w osi, na poziomie drogi ewakuacyjnej / 0,5lx w strefie otwartej, E=5lx – przy urządzeniach ppoż. (hydranty, ręczne przyciski oddymiania), E=30(50)lx – nad stanowiskami pracy w pomieszczeniach pracowni.

Oświetlenie awaryjne powinno wytworzyć 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s.

Przejścia instalacji elektrycznych przez granice stref pożarowych należy wykonać z zabezpieczeniami o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej ścian/stropów.

1.14. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Układ sieci TN-S.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) - samoczynne wyłączenie zasilania / wyłączniki różnicowoprądowe.

1.15. UWAGI KOŃCOWE

-	Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem;

-	Wszystkie urządzenia stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; urządzenia technologiczne należy podłączać zgodnie z ich DTR;

-	W rozdzielnicach głównych należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe, zapewniające poziom ochrony przepięciowej do 1,5 kV (stopień ochrony B i C).

-	Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie – montaż i  podłączenie – należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Szczegółowe wymagania pożarowe dla projektowanej przebudowy i remontu znajdują się w charakterystyce pożarowej, w opisie branży architektonicznej.

1.16. BILANS MOCY

|  | RG-S i RG-A | RG-WC |
| --- | --- | --- |
| Moc zainstalowana | Pi = 264 kW | Pi = 35 kW |
| Współczynnik jednoczesności | kz = 0,38 | kz = 0,57 |
| Moc szczytowa zapotrzebowana | Pz = 100 kW | Pz = 20 kW |

Opracowała : mgr inż. Krystyna Stanclik