Załącznik nr 1 do SWZ

AZ.281.11.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymiana agregatu  zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:

- Demontaż i utylizacja istniejącego agregatu chłodzącego Clivet WSAT-XSC220H, waga około 4500 kg, rok produkcji 2007 wraz z czynnikiem chłodniczym R410A. Po demontażu należy przedstawić Zamawiającemu kartę przekazania odpadu.

- Demontaż istniejącego modułu hydraulicznego i jego utylizacja.

- Usunięcie glikolu z instalacji wody lodowej i jego utylizacja, przepłukanie istniejącej instalacji wody lodowej, zalanie nowym glikolem etylenowym o stężeniu 35%

- Odzyskanie freonu znajdującego się w obecnym agregacie celem ponownego wykorzystania.

- Sprawdzenie nośności istniejącej podkonstrukcji, dostosowanie jej do rozmiarów i wagi nowego agregatu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

- Montaż nowego agregatu chłodzącego.

- Podłączenie istniejących rurociągów stalowych do nowego agregatu.

- Izolacja otuliną kauczukową o grubości zgodnej z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z montażem nowych płaszczy z blachy ocynkowanej

- Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych.

- Uruchomienie i regulacja agregatu wody lodowej wraz z przeprowadzeniem 48-godzinnej próby potwierdzonej protokołem.

- Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi urządzenia.

- Przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywania przeglądów zgodnie z DTR urządzeń, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- Całodobowa opieka serwisowa nad agregatem chłodniczym i osprzętem w okresie gwarancji. Reakcja na zgłoszoną awarię zgodnie z deklaracją z zał. 2

- Po stronie Wykonawcy leży zdobycie decyzji  UDT dopuszczającej zainstalowany agregat do użytkowania. Wykonawca  przekazuje decyzję UDT Zamawiającemu.

- Opracowanie i uzgodnienie z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego na Al. Marcinkowskiego 9 planu montażu i demontażu agregatu, w tym planu organizacji ruchu związanego z zajęciem pasa drogowego przez dźwig.

Opis stanu istniejącego:

Obecnie zamontowany agregat Clivet WSAT-XSC220H znajduje się na płaskiej części dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu, na wysokości około 5 metrów od poziomu terenu przyległego, w odległości około 10 metrów od skrajnej ściany budynku. Posadowienie na stalowej ramie nośnej.

Urządzenie zasila klimakonwektory oraz centrale klimatyzacyjne na górnych kondygnacjach Gmachu Głównego. Parametry dostarczanego czynnika chłodniczego pozwalają na schłodzenie oraz osuszenie powietrza w pomieszczeniach szczególnie wrażliwych na zmiany warunków klimatycznych.

Wymagane parametry nowego agregatu chłodzącego

Moc chłodnicza nie mniejsza niż 440kW

Czynnik chłodniczy R32 lub R410A

Minimalna ilość obiegów chłodniczych – 2 szt

Typ sprężarki – scroll.

Ilość sprężarek – 6 szt

Ilość wentylatorów – 8 lub 10 szt

Temperatura glikolu na wlocie 7˚C temperatura glikolu na wylocie 2˚C przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej nie niższej niż 38˚C

Stężenie glikolu etylenowego 35%

Współczynnik EER nie mniejszy niż 2,20

Wydajność pompy obiegowej nie mniejsza niż 24 l/s

Masa robocza urządzenia nie większa niż  5300 kg

Poziom głośności nie większy niż 70 dB(A)

Pobór mocy elektrycznej nie większy niż 200 kW przy parametrach obliczeniowych

Nowy agregat musi być wyposażony w:

Moduł hydrauliczny wyposażony w pompę obiegową, naczynie zbiorcze, zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające.

Zbiornik buforowy

Wibroizolatory

Moduł komunikacji MODBUS

- Dostawa nowego serwera oraz stacji systemu BMS wraz z wykonaniem aktualizacji (upgradu) istniejącej licencji systemu BMS Honeywell EBI R430 o numerze 98458 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell EBI R600 (lub nowszej) oraz rozszerzenie tej licencji o dodatkowe 500 DP.

W ramach zadania Wykonawca powinien:

- Dokonać przeniesienia kompletnej istniejącej bazy danych do nowej licencji, bez jakiejkolwiek utraty danych, z zachowaniem wszystkich zainstalowanych interfejsów,

- Dokonać przeniesienia/zaktualizowania systemu grafik obsługujących wizualizację procesów,

- Dokonać przeniesienia struktury trendów,

- Wykonać integrację dodatkowych sygnałów z zewnętrznego systemu (Stary Gmach) w oparciu o protokół BACnet IP (dostawa, konfiguracja, uruchomienie interfejsu Siemens pxg3.l) oraz wykonać grafiki wizualizacyjne wraz z konfiguracją trendów i raportów dla nowo integrowanych punktów.

- Dostarczyć i skonfigurować nowy serwer systemu BMS, zgodny z wymaganymi parametrami dla nowej wersji systemu Honeywell EBI R600 lub nowszej (specyfikacja minimalnych parametrów poniżej; ostateczna weryfikacja sprzętu wymaga uzgodnienia z producentem oprogramowania, który gwarantuje poprawność funkcjonowania systemu sprzętowo-programowego), na którym zostanie zainstalowana zaktualizowana licencja. Serwer systemu BMS będzie pełnił jednocześnie rolę stacji operatorskiej systemu BMS.

- Wyposażyć serwer – obok aktualizowanej licencji Honeywell EBI - w oprogramowanie Windows, MS Office (Excel).

- Dostarczyć i skonfigurować stację systemu EBI R600 lub nowszej, zgodną z wymaganymi parametrami dla tej wersji systemu, wraz oprogramowaniem do automatycznego backupu Acronis (z min 3 letnią subskrypcją)

- Przeprowadzić dwukrotnie szkolenie z obsługi systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym, przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Posiadać wsparcie producenta systemu BMS, który jest modernizowany oraz aktualny certyfikat autoryzacji obejmujący następujące systemy:

a) wszystkich wersji systemu EBI, łącznie z najnowszą wersję EBI R600,

b) XL5000 (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CARE

c) Comfort Point Open (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CPO Studio.

Specyfikacja serwera BMS:

Komputer według konfiguracji spełniającej wymagania serwera systemu EBI w dostarczanej wersji licencji, o parametrach nie niższych niż:

- Procesor wielordzeniowy  o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64, tj. osiągający minimum 14200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (lub równoważny) (na dzień 07.06.2021), minimum 10 rdzeni, liczba wątków 20, taktowanie procesora 2,20 Ghz, tryb turbo 3,20 Ghz procesor cache 13,75 MB.

- Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM

- System RAID- Perc H330

- Dyski twarde- min. 2x 480GB SSDw

- Zintegrowana karta graficzna

- Komunikacja- karta sieciowa Dual Port 1Gb

- System operacyjny– Windows Server 2019 z opcją DOWNGRADE do Windows Server 2016

- Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna

- Gwarancja- min. 36 miesięcy

- pakiet MS Office (Excel) 2019 (Home&Business)

Specyfikacja Monitora:

Monitor, spełniający wymagania:

- Przekątna ekranu- min. 23,8”

- Rodzaj matrycy- LED, IPS

- Typ ekranu- płaski

- Rozdzieloczść ekranu- min. 1920x1080 (FullHD)

- Format obrazu- 16:9

- Częstotliwość odświeżania ekranu- min. 60 Hz

- Jasność- min. 200 cd/m2

- Gwarancja- min.  36 miesięcy

Specyfikacja stacji BMS:

Stacja operatorska – komputer według konfiguracji spełniającej wymagania stacji systemu EBI w dostarczanej wersji licencji – komputer typu mini tower o parametrach nie niższych niż:

- Procesor wielordzeniowy  o architekturze x86 obsługujący aplikacje 64bit, minimum 8 rdzeni, liczba wątków min. 16, taktowanie procesora min. 2,20 Ghz, tryb turbo min. 3,20 Ghz procesor cache min. 13,75 MB.

- Pamięć RAM: minimum 16 GB RAM

- Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 512 GB w RAID-1

- System operacyjny: Windows 10 Pro lub Enterprise

- Oprogramowanie Acronis do automatycznego Backupu serwera (subskrypcja na  3 lata)