Poznań, 20.08.2021 r.

AZ.281.11.2021

dot. postępowania przetargowego na zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Demontaż istniejącego modułu hydraulicznego i jego utylizacja

Czy moduł hydrauliczny znajduje się wewnątrz agregatu wody lodowej?

Odpowiedź:

Moduł hydrauliczny znajduje się wewnątrz agregatu wody lodowej i stanowi integralną część urządzenia.

- Usunięcie glikolu z instalacji wody lodowej i jego utylizacja, przepłukanie istniejącej instalacji wody lodowej, zalanie nowym glikolem etylenowym o stężeniu 35%

Czy płukaniu instalacji ma podlegać cała instalacja wody lodowej oraz usunięciu ma podlegać glikol znajdujący się w całej Państwa instalacji? Zazwyczaj takie prace robi się do pierwszego zaworu odcinającego, płukanie instalacji tylko nowo zamontowanych odcinków rurowych.

Odpowiedź:

Należy usunąć glikol + utylizacja, przepłukanie istniejącej instalacji (całego obiegu + czyszczenie filtrów). W obiegu istniejącej instalacji znajduje się około 4000 litrów glikolu o stężeniu 35%.

- Ilość wentylatorów – 8 lub 10 szt.

Agregat o 10 wentylatorach będzie miał wymiary: Szerokość 2280 mm; Długość 6150 mm. Proszę o informację czy fizycznie jest wystarczająco miejsca na usytuowanie jego na dachu? Nie chodzi nam o wymiary konstrukcji pod chillerem, a jedynie o posiadaniu przez Państwa fizycznie miejsca na dachu.

Odpowiedź:

Ilość wentylatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 8 lub 10.

Do ww. parametrów agregatu jest wystarczająco miejsca na dachu.

(-) Remigiusz Łuczyński

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych