Poznań, dnia 11.10.2021 r.

AZ.281.13.2021

dot. postępowania przetargowego na „Dostarczenie do siedziby Zmawiającego nowej centrali SSP i aktualizacja (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej.”

ZMIANA SWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 286 ustawy z 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia określowny SWZ w ten sposób, że nie obejmuje on dostarczenia do siedziby Zamawiajacego nowej centrali SSP.

Mając na uwadze powyższe:

- nowa nazwa postępowania otrzymuje następujące brzmienie:

„Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej”

- pkt. 1 działu III SWZ otrzymuje następujące brzmienie

„1. Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej”

- pkt. 2 działu III SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz urządzeń BMS. Wspólny Słownik Zamówień: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe. Opis: W ramach I części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - aktualizacji oprogramowania, tj.: - przeniesienia kompletnej istniejącej bazy danych do nowej licencji, bez jakiejkolwiek utraty danych, z zachowaniem wszystkich zainstalowanych interfejsów, - przeniesienia/zaktualizowania systemu grafik obsługujących wizualizację procesów, - przeniesienia struktury raportów oraz alarmów, - dostarczenia i skonfigurowania nowego serwera systemu BMS, zgodnego z wymaganymi parametrami dla nowej wersji systemu Honeywell EBI R600 lub nowszej (specyfikacja minimalnych parametrów poniżej; ostateczna weryfikacja sprzętu wymaga uzgodnienia z producentem oprogramowania, który gwarantuje poprawność funkcjonowania systemu sprzętowo-programowego), na którym zostanie zainstalowana zaktualizowana licencja. Serwer systemu BMS będzie pełnił jednocześnie rolę stacji operatorskiej systemu BMS, - wyposażenia serwera – obok aktualizowanej licencji Honeywell EBI - w oprogramowanie Windows, MS Office (Excel), - zapewnienia wsparcia producenta systemu BMS, który jest modernizowany oraz aktualny certyfikat autoryzacji obejmujący wszystkie wersje systemu EBI, aż do wersji najnowszej na dzień dostarczenia włącznie. - dostarczenia urządzeń serwera BMS o parametrach: Komputer według konfiguracji spełniającej wymagania serwera systemu EBI w dostarczanej wersji licencji, o parametrach nie niższych niż: - Procesor wielordzeniowy osiągający minimum 14200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, minimum 10 rdzeni, liczba wątków 20, taktowanie procesora 2,20 Ghz, procesor cache 13,75 MB - Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM - System RAID- Perc H330 - Dyski twarde- min. 2x 480GB SSD w RAID-1 - Zintegrowana karta graficzna - Komunikacja- karta sieciowa Dual Port 1Gb - System operacyjny– Windows Server 2019 z opcja DOWNGRADE do Windows Server 2016 Standard, iDrac Enterprise, redundantny zasilacz, - Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna - Gwarancja - min. 36 miesięcy - dostarczenia stacji BMS (komputer 2 szt.) o parametrach: - Stacja operatorska – komputer według konfiguracji spełniającej wymagania stacji systemu EBI w dostarczanej wersji licencji – komputer typu mini tower o parametrach nie niższych niż: - Procesor wielordzeniowy osiągający minimum 17200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, minimum 8 rdzeni, taktowanie procesora minimum 2,90 Ghz, procesor cache 16M - Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM - Dyski twarde- min. 2x 256 GB SSD - Zintegrowana karta graficzna, - System operacyjny – Windows 10 - Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna - Gwarancja- min. 36 miesięcy - dostarczenia 2 szt. monitorów o parametrach: - Przekątna ekranu- min. 23,8” - Rodzaj matrycy- LED, IPS - Typ ekranu- płaski - Rozdzieloczść ekranu- min. 1920x1080 (FullHD) - Format obrazu- 16:9 - Częstotliwość odświeżania ekranu- min. 60 Hz - Jasność- min. 200 cd/m2 Gwarancja- min. 36 miesięcy Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Dostarczenie do siedziby Zamawiającego nowych urządzeń do systemu oddymiania i napowietrzenia klatki schodowej. Wspólny Słownik Zamówień: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe Opis: W ramach II części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia centrali systemu oddymiania i napowietrzania o parametrach nie mniejszych niż: - Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła - Możliwość stosowania w sieci AdComNet - Całkowity prąd napędów do 16 A - Do zastosowania w małych i średnich obiektach - Obsługa dwóch stref oddymiania, np. klatek schodowych - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy) - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Zasilanie 230VAC/50Hz/ 500 VA - Moc w stanie gotowości 13,6 W - Wyjście 24 V DC/16A - Tętnienie resztkowe 2 Vss - Tryb pracy „Dozór” - praca ciągłą - Tryb pracy „Alarm/Wentylacja – Praca krótkotrwała, 30% ED - Stopień ochrony IP 54 - Zakres temperatur -5oC do + 40o C - Linia/Grupa 2/3 - Obudowa - blacha stalowa - S x W x G - 500 x 500 x 210 mm - dostarczenia centrali sterującej systemami oddymiania i naturalnej wentylacji (2 szt.) o parametrach: - Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła - Możliwość stosowania w sieci AdComNet - Całkowity prąd napędów do 8 A - Do zastosowania w małych i średnich obiektach - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy) - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Zasilanie 230VAC/50Hz/ 240 VA - Moc w stanie gotowości 5 W - Wyjście 24 V DC/8A - Tętnienie resztkowe 2 Vss - Tryb pracy „Dozór” - praca ciągłą - Tryb pracy „Alarm/Wentylacja – Praca krótkotrwała, 30% ED - Stopień ochrony IP 54 - Zakres temperatur -10oC do + 55o C - Linia/Grupa 2/3 - Obudowa - Tworzywo sztuczne ze stalowymi drzwiami - S x W x G (310 x 310 x 100 mm) - dostarczenia 1 czujki deszczu na 24 V DC, kompatybilnej z centralami o parametrach: - Do detekcji deszczu w systemach na 24 V DC - Ogrzewana powierzchnia czujki - Sygnał deszczu zapamiętywany przez 2 minuty - Zasilanie 24 V DC / 0,2 A - Stopień ochrony IP 65 - Zakres temperatur -20 °C ... +60 °C - Kolor Szary (RAL ~7035) - S x W x G (85 x 150 x 110 mm) - Waga 0,50 kg - dostarczenia 3 szt. przycisków oddymiania o parametrach: - Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC - Wyświetlają informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie) - Zamykana, wytrzymała natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - Wymienne oznakowanie w 32 językach. - Dostarczenia 3 szt. Modułów przekaźnikowych bezpotencjałowych NO/NC przeznaczonych do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu o parametrach: - moduł przekaźnika odłączającego - 2 bezpotencjałowe zestyki przełączne, maks. 230V/5A - do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali - dostarczenia 2 szt. Przekaźników odłączających o parametrach: - Zdublowany bezpotencjałowy zestyk przełączny, maks. 230 VAC/5 A - Wersja na szynę „ typ omega” (szerokość: 16 mm) - dostarczenia 2 szt. przycisków oddymiania i przewietrzania o parametrach: - Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC - Wyświetlają informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie) - Zintegrowane przyciski do wentylacji - Zamykana, wytrzymała natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - Wymienne oznakowanie w 32 językach - Napięcie pracy 18 do 28 VC - Stopień ochrony IP 40 - Zakres temperatur -5 do+40ºC - Materiał Aluminium odlew ciśnieniowy - Kolor Pomarańczowy - Wymiary 129x138x39 [mm] - Waga 0.31 kg. - Dostarczenia przetwornicy napięciowej służącej do zasilania silnika wentylatora pożarowego i urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230 V z akumulatorów o napięciu stałym 12 V lub 24 V lub 48 V, służąca jako awaryjne źródło energii dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania o cechach o parametrach : - Moc ciągła do - 1000 W - Moc impulsowa - 1500 W - Napięcie wyjściowe - 230V 50Hz/0,5 - Przebieg napięcia - czysty Sinus - Wyposażona w prostownik i UPS - Automatyczny regulator napięcia sieci AVR 140 – 275 VAC - Zabezpieczenie przed zwarciem – automatyczne wyłączenie - Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie - Możliwość całkowitego odłączenia prostownika sieciowego - Wyświetlacz LCD pokazujący aktualne napięcie sieci, stan naładowania akumulatorów, napięcie oraz natężenie prądu - Wyposażenie w akumulatory minimum 100 Ah Gwarancja min. 36 miesięcy. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.” |

- zmienia się termin składania ofert. Odpowiednio pkt. 1 i 2 działu XIV SWZ otrzymują następujące brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 12:00”

- zmianie ulega termin związania ofertą. Pkt. 1 działu XII SWZ otrymuje następujące brzmienie:

“1. Wykonawca jest zwiazany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnai 13.11.2021 r.”

- pkt. 3 działu XX SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

“3. Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej”.

Załączniki:

- Ujednolicona (ze zmianami) SWZ,

- Zmieniony w zakresie nazwy postępowania załącznik nr 1 -  formularz ofertowy,

- Zmieniony w zakresie nazwy postępowania załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 125. 1

- Zmieniony w zakresie nazwy postępowania załącznik nr 3 – zobowiazanie podmiotu udostępniajacego zasoby

- Zmieniony w zakresie nazwy postępowania załącznik nr 4  - wzór umowy

- Zmieniony w zakresie nazwy postępowania złącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.