Poznań, 11.10.2021 r.

Nr postępowania AZ.281.13.2021

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja zmieniona)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129), zwanej dalej PZP, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej”

ZATWIERDZAM:

- Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

REGON: 000275978, NIP: 777-00-06-321

Nr tel.: 61 85 68 048, 061 85 68 167

Adres poczty elektronicznej: zp@mnp.art.pl

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  https://bip.mnp.art.pl/

- Tryb udzielenia zamówienia:

      - Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

      - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

      - Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

      - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

      - Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

      - Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

      - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

      - Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz urządzeń BMS. Wspólny Słownik Zamówień: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe. Opis: W ramach I części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - aktualizacji oprogramowania, tj.: - przeniesienia kompletnej istniejącej bazy danych do nowej licencji, bez jakiejkolwiek utraty danych, z zachowaniem wszystkich zainstalowanych interfejsów, - przeniesienia/zaktualizowania systemu grafik obsługujących wizualizację procesów, - przeniesienia struktury raportów oraz alarmów, - dostarczenia i skonfigurowania nowego serwera systemu BMS, zgodnego z wymaganymi parametrami dla nowej wersji systemu Honeywell EBI R600 lub nowszej (specyfikacja minimalnych parametrów poniżej; ostateczna weryfikacja sprzętu wymaga uzgodnienia z producentem oprogramowania, który gwarantuje poprawność funkcjonowania systemu sprzętowo-programowego), na którym zostanie zainstalowana zaktualizowana licencja. Serwer systemu BMS będzie pełnił jednocześnie rolę stacji operatorskiej systemu BMS, - wyposażenia serwera – obok aktualizowanej licencji Honeywell EBI - w oprogramowanie Windows, MS Office (Excel), - zapewnienia wsparcia producenta systemu BMS, który jest modernizowany oraz aktualny certyfikat autoryzacji obejmujący wszystkie wersje systemu EBI, aż do wersji najnowszej na dzień dostarczenia włącznie. - dostarczenia urządzeń serwera BMS o parametrach: Komputer według konfiguracji spełniającej wymagania serwera systemu EBI w dostarczanej wersji licencji, o parametrach nie niższych niż: - Procesor wielordzeniowy osiągający minimum 14200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, minimum 10 rdzeni, liczba wątków 20, taktowanie procesora 2,20 Ghz, procesor cache 13,75 MB - Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM - System RAID- Perc H330 - Dyski twarde- min. 2x 480GB SSD w RAID-1 - Zintegrowana karta graficzna - Komunikacja- karta sieciowa Dual Port 1Gb - System operacyjny– Windows Server 2019 z opcja DOWNGRADE do Windows Server 2016 Standard, iDrac Enterprise, redundantny zasilacz, - Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna - Gwarancja - min. 36 miesięcy - dostarczenia stacji BMS (komputer 2 szt.) o parametrach: - Stacja operatorska – komputer według konfiguracji spełniającej wymagania stacji systemu EBI w dostarczanej wersji licencji – komputer typu mini tower o parametrach nie niższych niż: - Procesor wielordzeniowy osiągający minimum 17200 pkt w rankingu PassMark dostępnym na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, minimum 8 rdzeni, taktowanie procesora minimum 2,90 Ghz, procesor cache 16M - Pamięć RAM- min. 16 GB RDIMM - Dyski twarde- min. 2x 256 GB SSD - Zintegrowana karta graficzna, - System operacyjny – Windows 10 - Klawiatura i mysz- QWERTY, obsługująca standardowy język programisty, numeryczna - Gwarancja- min. 36 miesięcy - dostarczenia 2 szt. monitorów o parametrach: - Przekątna ekranu- min. 23,8” - Rodzaj matrycy- LED, IPS - Typ ekranu- płaski - Rozdzieloczść ekranu- min. 1920x1080 (FullHD) - Format obrazu- 16:9 - Częstotliwość odświeżania ekranu- min. 60 Hz - Jasność- min. 200 cd/m2 Gwarancja- min. 36 miesięcy Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Dostarczenie do siedziby Zamawiającego nowych urządzeń do systemu oddymiania i napowietrzenia klatki schodowej. Wspólny Słownik Zamówień: 31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe Opis: W ramach II części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia centrali systemu oddymiania i napowietrzania o parametrach nie mniejszych niż: - Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła - Możliwość stosowania w sieci AdComNet - Całkowity prąd napędów do 16 A - Do zastosowania w małych i średnich obiektach - Obsługa dwóch stref oddymiania, np. klatek schodowych - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy) - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Zasilanie 230VAC/50Hz/ 500 VA - Moc w stanie gotowości 13,6 W - Wyjście 24 V DC/16A - Tętnienie resztkowe 2 Vss - Tryb pracy „Dozór” - praca ciągłą - Tryb pracy „Alarm/Wentylacja – Praca krótkotrwała, 30% ED - Stopień ochrony IP 54 - Zakres temperatur -5oC do + 40o C - Linia/Grupa 2/3 - Obudowa - blacha stalowa - S x W x G - 500 x 500 x 210 mm - dostarczenia centrali sterującej systemami oddymiania i naturalnej wentylacji (2 szt.) o parametrach: - Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła - Możliwość stosowania w sieci AdComNet - Całkowity prąd napędów do 8 A - Do zastosowania w małych i średnich obiektach - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy) - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Zasilanie 230VAC/50Hz/ 240 VA - Moc w stanie gotowości 5 W - Wyjście 24 V DC/8A - Tętnienie resztkowe 2 Vss - Tryb pracy „Dozór” - praca ciągłą - Tryb pracy „Alarm/Wentylacja – Praca krótkotrwała, 30% ED - Stopień ochrony IP 54 - Zakres temperatur -10oC do + 55o C - Linia/Grupa 2/3 - Obudowa - Tworzywo sztuczne ze stalowymi drzwiami - S x W x G (310 x 310 x 100 mm) - dostarczenia 1 czujki deszczu na 24 V DC, kompatybilnej z centralami o parametrach: - Do detekcji deszczu w systemach na 24 V DC - Ogrzewana powierzchnia czujki - Sygnał deszczu zapamiętywany przez 2 minuty - Zasilanie 24 V DC / 0,2 A - Stopień ochrony IP 65 - Zakres temperatur -20 °C ... +60 °C - Kolor Szary (RAL ~7035) - S x W x G (85 x 150 x 110 mm) - Waga 0,50 kg - dostarczenia 3 szt. przycisków oddymiania o parametrach: - Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC - Wyświetlają informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie) - Zamykana, wytrzymała natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - Wymienne oznakowanie w 32 językach. - Dostarczenia 3 szt. Modułów przekaźnikowych bezpotencjałowych NO/NC przeznaczonych do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu o parametrach: - moduł przekaźnika odłączającego - 2 bezpotencjałowe zestyki przełączne, maks. 230V/5A - do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali - dostarczenia 2 szt. Przekaźników odłączających o parametrach: - Zdublowany bezpotencjałowy zestyk przełączny, maks. 230 VAC/5 A - Wersja na szynę „ typ omega” (szerokość: 16 mm) - dostarczenia 2 szt. przycisków oddymiania i przewietrzania o parametrach: - Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC - Wyświetlają informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie) - Zintegrowane przyciski do wentylacji - Zamykana, wytrzymała natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - Wymienne oznakowanie w 32 językach - Napięcie pracy 18 do 28 VC - Stopień ochrony IP 40 - Zakres temperatur -5 do+40ºC - Materiał Aluminium odlew ciśnieniowy - Kolor Pomarańczowy - Wymiary 129x138x39 [mm] - Waga 0.31 kg. - Dostarczenia przetwornicy napięciowej służącej do zasilania silnika wentylatora pożarowego i urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230 V z akumulatorów o napięciu stałym 12 V lub 24 V lub 48 V, służąca jako awaryjne źródło energii dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania o cechach o parametrach : - Moc ciągła do - 1000 W - Moc impulsowa - 1500 W - Napięcie wyjściowe - 230V 50Hz/0,5 - Przebieg napięcia - czysty Sinus - Wyposażona w prostownik i UPS - Automatyczny regulator napięcia sieci AVR 140 – 275 VAC - Zabezpieczenie przed zwarciem – automatyczne wyłączenie - Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie - Możliwość całkowitego odłączenia prostownika sieciowego - Wyświetlacz LCD pokazujący aktualne napięcie sieci, stan naładowania akumulatorów, napięcie oraz natężenie prądu - Wyposażenie w akumulatory minimum 100 Ah Gwarancja min. 36 miesięcy. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Ewentualne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy i funkcjonalny zamawianego urządzenia. Wskazania te nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i wszędzie tam gdzie występują należy przyjąć, że towarzyszy im określenie „lub równoważne". Przez pojęcie „lub równoważne" Zamawiający rozumie oferowanie produktu o parametrach nie gorszych od określonych opisie przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający wymaga:

## udzielenia gwarancji i rękojmi min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia,

- Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8  ustawy PZP (zamówienia uzupełniające).

- Podwykonawstwo:

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om.

      - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

      - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), potwierdzającego, że wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

      - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są znane na tym etapie) nazwy tych Podwykonawców.

- Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy (termin maksymalny, zgodnie z II kryterium oceny ofert).

- Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP

(obligatoryjne przesłanki wykluczenia)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

      - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  -  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

      - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

      - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

      - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

      - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

      - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Przedmiotowe środki dowodowe:

      - Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy, fotografie Próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby przedłożyć dane katalogowe, materiały reklamowe jednoznacznie potwierdzające parametry oferowanego asortymentu. |

      - Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

      - Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów:

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają prace do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania załącznik nr 3 do SWZ.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu  podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia załącznik nr 5 do SWZ.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa elektronicznie się przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:         https://epuap.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

- Ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawca składa za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: zp@mnp.art.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji  wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub odpowiednio na adres email: zp@mnp.art.pl

- Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na stronie Zamawiającego – www.bip.mnp.art.pl. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

- Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@mnp.art.pl.

- Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Ślusarski, Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 61 85 68 048,  email: zp@mnp.art.pl.

- Termin związania ofertą

      - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.11.2021 r.

      - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

  - Ofertę stanowią:

| 1 | Formularz ofertowy – załącznik nr 1 |
| --- | --- |
| 2 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP – załącznik nr 2 |
| 3 | Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 3 |
| 4 | Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 |
| 5 | Pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące uprawnienie do podpisania oferty, jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) |
| 6 | Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |

  - Formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictwo uprawniające do podpisania oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, pozostałe dokumenty składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

  - Oferta  musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt

  - Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

    - dokumenty sporządzone  i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES,

    - dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf ( np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES,

    - do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego)

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji uzasadnić zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia Zamawiający potraktuje jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu mini portal-ePUAP”

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym powinno być dołączone do oferty. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 roku do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2021 roku o godz. 12:00.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca w przedłożonej ofercie winien zaoferować cenę obejmującą wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wypełnić formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto, wyrażona w złotych polskich, określona z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena  podana słownie.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

      - Ocenione zostaną tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

      - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

    - cena - 60%

    - termin wykonania - 20%

    - gwarancja - 20%

Oferta która uzyska najwięcej punktów (suma punktów wg powyższych kryteriów (P1+P2+P3) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

      - Punktacja w kryterium ceny (P1) przyznana zostanie w oparciu o poniższą formułę:

P1 = cn/cb  x W1x 100

gdzie:

P1  –  liczba punktów jaką otrzyma oferta w kryterium „cena”

c n  –  najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

c b  –  cena badanej oferty,

W1  –  waga kryterium (W1=60%)

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalnie 60 punktów, pozostałe – proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższym wzorem.

Wyniki poszczególnych działań będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

      - Punktacja w kryterium skrócenia terminu wykonania (P2) przyznana zostanie na podstawie ilości dni wskazanych przez Wykonawcę na realizację przedmiotu zamówienia i przeliczona wg poniższego wzoru:

| Zadeklarowana ilość dni na wykonanie przedmiotu zamówienia | Liczba przyznanych punktów – P2 1% = 1 pkt. |
| --- | --- |
| Powyżej 21 dni | oferta niezgodna z SWZ, podlega odrzuceniu |
| 21 dni | 0 |
| 14 dni i poniżej | 20 pkt. |

      - Punktacja w kryterium okresu gwarancji i rękojmi (P3) przyznana zostanie na podstawie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazanego przez Wykonawcę w pełnych miesiącach w ofercie i przeliczona wg poniższego wzoru:

| Zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia | Liczba przyznanych punktów – P3 1% = 1 pkt. |
| --- | --- |
| mniej od 36 miesięcy | oferta niezgodna z SWZ, podlega odrzuceniu |
| 36 miesięcy | 0 |
| od 37 do 48 miesięcy | 10 pkt. |
| od 49 do 60 miesięcy | 20 pkt. |

      - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

      - Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1) na stronie internetowej prowadzonego postępowania

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

      - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważniać postępowanie.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

- Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w formie elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

- Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w literze a)

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołania w przypadkach innych niż określone w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Skargę  może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy PZP.

- Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych pozyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej rozporządzeniem lub RODO, udostępnia się Państwu poniższy zakres informacji:

- Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje  Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, zwane dalej także „Muzeum”.

- Inspektor ochrony danych osobowych

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod numerem telefonu +48 605 236 701.

b) poprzez adres e-mail: iodo@mnp.art.pl,

c) listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”).

- Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w koniecznych celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą:

AZ. 281.13.2021 – Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell  BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania  i napowietrzenia klatki schodowej

prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i ewentualnego zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w razie wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są właściwe przepisy rozporządzenia, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit c.

- Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

c) podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i inne podobne usługi.

- Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

- Informacja o przysługujących Państwu prawach

I. Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

b) do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

c) ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia.

II. Zamawiający informuje, że:

a) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne i konieczne do Państwa uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 3. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w ww. postępowaniu.

- Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą:

a) przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,

b) profilowane,

c) przetwarzane w innych celach niż te, o których mowa w punktach powyższych.

Załączniki do niniejszej specyfikacji:

| 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| 2 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (art. 125 ust.1) |
| 3 | Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów |
| 4 | Wzór umowy |
| 5 | Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |