| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| SPRZĘT POMIAROWY: |  |  |
| --- NADAJNIK (PUNKT POMIAROWY) |  |  |
| [sonda pomiarowa] |  |  |
| 1 | Sonda SENS-H-S3 [HC2A-S3] Sonda wilgotności względnej i temperatury. Podstawowe parametry: * Zakres pomiarowy: -50…100 °C, 0…100 %RH * Dokładność: max. ±0.8 %RH, ±0.1 K * Wymiary sondy: ø15 x 108 mm * Wyjście: 2x 0…1 V + UART * W komplecie fabryczny certyfikat wzorcowania | 42 szt |
| [rejestrator] |  |  |
| 2 | Rejestrator Wi-H00C0SB Bezprzewodowy rejestrator parametrów powietrza WiOne. Podstawowe parametry: * Mierzone parametry: wilgotność względna, temperatura * Sensor: sonda SENS-H-S3 [HC2A-S3] - zamawiana oddzielnie * Zakres pomiarowy: zależy od sondy * Dokładność: zależy od sondy * Pamięć: wbudowana * Zasilanie: bateryjne (bateria w komplecie) * Interfejs: Radio 868 MHz * Interfejs serwisowy: UART * Wersja: naścienna * Wyświetlacz: brak | 42 szt |
| --- ODBIORNIK Z INTERFEJSEM ETHERNET / ROUTER |  |  |
| 3 | Odbiornik/Router Wi-MA2P0E0 Odbiornik dedykowany do urządzeń z serii WiOne. Podstawowe parametry: * Interfejs (do komunikacji z rejestratorami WiOne - do 16 urządzeń): Radio 868 MHz * Interfejs (do komunikacji z Serwer): Ethernet * Zasilanie: 8...27 VDC (w komplecie wtyczkowy zasilacz sieciowy) * Pamięć: karta SD * Wyświetlacz: brak * Wersja: naścienna * w funkcji ROUTERA nie wymaga podłączenia do sieci Ethernet | 11 szt |
| OPROGRAMOWANIE: |  |  |
| 4 | Program APONE Wersja programu do instalacji na serwerze Użytkownika. Podstawowe funkcje: * Miejsce instalacji programu: serwer Użytkownika (z systemem Windows) * Liczba projektów / Liczba etapów do projektu: max. 15 / max. 30 * Liczba monitorowanych parametrów: bez ograniczeń (max. 1000) * Program do wykorzystania na wielu urządzeniach (minimum na 50 komputerach) * Funkcje programu: * Wizualizacja wyników w tabeli [PANEL = WSKAZANIA] * Wizualizacja wyników na wykresie [PANEL = PRZEBIEGI] * Wizualizacja wyników na mapach [PANEL = MAPA] * Rejestracja danych do bazy danych * Alarmowanie (również przez e-mail) * Raportowanie * Program kompatybilny z oprogramowaniem HW4 firmy Rotronic i urządzeniami firmy Rotronic, pracującymi w MNP. | 1 szt |
| WYŚWIETLACZ LOKALNY: |  |  |
| 5 | Wyświetlacz HL-1D Lokalny wyświetlacz wilgotności i temperatury powietrza, z możliwością rejestracji. Podstawowe parametry: * Sonda pomiarowa: zintegrowana * Zakres pomiarowy: -20…+70 °C / 0…100 %RH * Dokładność: max. ±0.3 °C/ ±3.0 %RH * Zasilanie: bateryjne (1x CR2, bateria w komplecie) * Pamięć: wbudowana * Interfejs: USB (złącze mini USB) * W komplecie: oprogramowanie na PC do konfiguracji rejestratora, odczytu danych pomiarowych i wizualizacji wyników | 15 szt |
| USŁUGI DOTYCZĄCE INSTALACJI, URUCHOMIENIA, KONFIGURACJI, WDROŻENIA SYSTEMU |  |  |
| 6 | Instalacja Instalacja systemu składającego się z urządzeń pomiarowych i oprogramowania. | 1 |
| 7 | Uruchomienie Uruchomieniu systemu składającego się z urządzeń pomiarowych i oprogramowania. |  |
| 8 | Konfiguracja Konfiguracja systemu składająca się z urządzeń pomiarowych i oprogramowania. |  |
| 9 | Wdrożenie Wdrożenie do obsługi urządzeń pomiarowych i oprogramowania. |  |

FUNKCJE ELEMENTÓW SYSTEMU

NADAJNIK = PUNKT POMIAROWY

Każdy punkt pomiarowy posiada własne zasilanie bateryjne, bez konieczności podłączania go do sieci elektrycznej oraz możliwość bezprzewodowego przesyłania danych pomiarowych do urządzeń zbiorczych (odbiorników).

Każdy z punktów pomiarowych składa się z sondy i rejestratora (połączonych ze sobą).

Sonda posiada możliwość rozłączenia i ponownego połączenia z rejestratorem. Z rejestratorem jednocześnie można połączyć jedną sondę pomiarową.

Sonda jest zasilana bezpośrednio z rejestratora. Sonda nie wymaga zewnętrznego zasilania.

Sonda umożliwia pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza.

Zakres pomiarowy sondy: - 50...+100 *C (temperatura), 0…100% RH (wilgotność).

Maksymalna dokładność sondy: +/- 0.8 %RH, +/- 0.1 K.

Sonda posiada możliwość adiustacji i wzorcowania w dowolnych punktach położonych w zakresie pomiarowym sondy.

Sonda dostarczana jest w komplecie ze świadectwem adiustacji i wzorcowania.

Rejestrator umożliwi zapis danych pomiarowych wilgotności i temperatury powietrza do wbudowanej pamięci (jeśli przesłanie tych danych do odbiornika będzie niemożliwe).

Zapis i przesyłanie danych pomiarowych przez rejestrator odbywa się z określoną przez Użytkownika częstotliwością - co 5, co 10, co 15, co 30 lub co 60 minut (częstotliwość zapisu ustala się na etapie konfiguracji).

Rejestrator posiada zasilanie bateryjne (bateria dostarczana w komplecie). Model baterii jest powszechnie dostępny na rynku, co umożliwi Użytkownikowi ich zakup i samodzielną wymianę w przyszłości.

Rejestrator posiada moduł służący do komunikacji radiowej w paśmie 868 MHz, co umożliwi przesłanie danych do urządzenia zbiorczego (odbiornika).

Rejestrator posiada interfejs serwisowy UART, który pozwala na parametryzację rejestratora oraz odczyt danych zapisanych w jego pamięci (odczyt ręczny).

Rejestrator nie jest wyposażony w wyświetlacz.

ODBIORNIK / ROUTER

Odbiornik posiada interfejs Ethernet LAN, który umożliwia komunikację z serwerem i oprogramowaniem, będącym częścią nadrzędną całego systemu monitoringu we wszystkich oddziałach MNP.

Odbiornik posiada moduł komunikacji radiowej o częstotliwości 868 MHz, co umożliwia bezprzewodową komunikację z punktami pomiarowymi.

Z jednym odbiornikiem można powiązać max. 16 punktów pomiarowych. W jednym systemie może być użytych nieograniczona liczba odbiorników.

Odbiornik jest zasilany przez zasilacz sieciowy, dostarczany w komplecie.

Odbiornik nie posiada wyświetlacza, a funkcja rejestracji danych odbywa się na nim opcjonalnie (będzie można ją załączyć na etapie konfiguracji systemu).

Odbiornik może pełnić funkcję Routera, czyli urządzenia umożliwiającego zwiększenie zasięgu radiowego (konieczne np. ze względu na lokalizację gniazd Ethernet w budynku MNP). W trybie Routera odbiornik wymaga jedynie zasilania (nie musi być podłączony do sieci informatycznej MNP).

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie do instalacji na serwerze (z systemem Windows), na którym pracuje już program HW4 firmy Rotronic będący częścią działającego systemu monitoringu parametrów powietrza w MNP. Nowy program będzie mógł być instalowany na wielu urządzeniach (min. 50 komputerach).

Nowe oprogramowanie umożliwia wizualizację pomiarów (etykiety na mapie pomieszczeń, tabele, przebiegi), rejestrację danych pomiarowych (wyników pomiarów, zdarzeń w systemie), eksport danych do plików *.csv (do analizy w zewnętrznym programie, np. MS Excel), generowanie raportów w formie plików .pdf, alarmowanie o sytuacjach alarmowych w systemie w formie wiadomości e-mail.

Obsługa nowego oprogramowania jest możliwa z poziomu dowolnego urządzenia połączonego z siecią informatyczną MNP, w tym komputera, laptopa z systemem Windows.

Nowe oprogramowanie umożliwia obsługę systemu przez wielu użytkowników jednocześnie (wielu użytkowników będzie mogło korzystać z oprogramowania w Tym samym momencie).

Nowe oprogramowanie jest kompatybilne z zainstalowanym i pracującym w innych oddziałach MNP systemem monitoringu wilgotności i temperatury (opartym o program HW4 firmy Rotronic i urządzenia pomiarowe firmy Rotronic). Nowe oprogramowanie umożliwi wizualizację danych pomiarowych zebranych przez pracujący system MNP, generowanie raportów na podstawie tych danych, alarmowanie użytkowników.