Załącznik nr 1 do AZ.281.63.U.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakup i wymiana oprzyrządowania w urządzeniach sterowniczych służących do zarządzania układem wody lodowej oraz dostawa podzespołów do bezprzewodowego pomiaru warunków środowiskowych na powierzchni wystawowej w galerii na parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:

- Demontaż istniejącego sterownika w rozdzielni SKP2_1 Honeywell XL5010 z modułami wejściowo/wyjściowymi 13 szt.

- Demontaż istniejących kablowych czujników temperatury i wilgotności (2 szt.) w galerii na parterze.

- Po demontażu elementy przekazać do Zamawiającego.

- Montaż nowego sterownika w rozdzielni SKP2_1 oraz skojarzonych z nim modułów wejściowo/wyjściowych oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, przystosowujących rozdzielnię do nowego systemu w tym wymiana przekaźników

- 2-torowych: 33szt.,

- 4-torowych: 68 szt.,

- przełączników 0/1 lub 1/0/2 natablicowych: 23 szt.,

- lampek kontrolnych 24/230VAC: 41 szt.; specyfikacja urządzeń wg dokumentacji do wglądu u Zamawiającego,

- ułożenie magistrali komunikacyjnej Ethernet od rozdzielni SKP2_1 do nowego serwera BMS,

- Montaż 1 szt. odbiornika radiowego w galerii oraz 2 szt. bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności (sieć MESH); montaż w rozdzielni SKP_1 nowego sterownika integrującego system bezprzewodowy z istniejącą strukturą sterowników zarządzających pracą wody lodowej, grzewczej i wentylacji/klimatyzacji; ułożenie magistrali komunikacyjnej Ethernet od rozdzielni SKP_1 do nowego serwera BMS,

- Zaprogramowanie sterownika w rozdzielni SKP2_1 wg dotychczasowego algorytmu sterowania.

- Zaprogramowanie sterownika w rozdzielni SKP_1 w celu przyłączenia sygnałów pomiarowych z bezprzewodowego systemu pomiaru parametrów środowiskowych.

Zaprogramowanie istniejącego sterownika SKP_1 do odczytu danych z nowego procesora.

- Adaptacja istniejącego systemu bazy danych BMS Honeywell EBI oraz systemu grafik wizualizacyjnych ze względu na wprowadzone modyfikacje i rozbudowę.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych.

- Uruchomienie i regulacja układów sterowania wraz z przeprowadzeniem 48-godzinnej próby potwierdzonej protokołem.

- Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi systemu.

- Wykonawca powinien posiadać wsparcie producenta systemu BMS oraz aktualny certyfikat autoryzacji obejmujący następujące systemy:

a) do wszystkich wersji systemu Honeywell EBI, łącznie z najnowszą wersję EBI R600 lub nowszej,

b) XL5000 (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CARE

c) Comfort Point Open (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell CPO Studio,

d) Niagara (obsługa integrowanych sterowników obiektowych) – wraz z aplikacją programową Honeywell Workbench.

Specyfikacja sterownika SKP2_1:

Jednostka podstawowa zawiera dwa izolowane porty RS485, dwa izolowane, niezależne porty Ethernet 10/100MB, USB do kopii zapasowej &przywracania systemu oraz łączność WiFi. Standardowe drivery: BACnet IP i MSTP, LON, KNX-IP, M-Bus, Modbus, oBIX, OpenADR, SNMP, Z-Wave, C-bus, Panel-bus.

- Dodanie do jednostki podstawowej 10 urządzeń/500 punktów,

- 3-letnia obsługa serwisowa,

- Wymienna karta Micro-SD z 4GB pamięci flash/2GB pamięci użytkownika,

- współpraca z Niagara 4.1 i późniejszymi wersjami,

- zegar czasu rzeczywistego,

- zasilanie 24VAC.

Zestaw modułów przyłączeniowych:

Moduły wejść/wyjść „Plug-and-play” Panel Bus zapewniające łatwość serwisowania:

- 2 moduły wejść analogowych (8AI): zakres obsługiwanych czujników (NTC20kohm, PT1000-1/-2,0/2…10 V, 0/4…20 mA).

- 2 moduły wyjść analogowych (8AO) z przełącznikiem pracy AOR (sterowanie 0..10VDC),

- 6 modułów wejść cyfrowych (12 DI) - diody LED wejść binarnych mogą zostać skonfigurowane dla każdego kanału jako wskaźniki stanu wejść (wyłączona/żółta), lub wskaźniki alarmu (zielona/czerwona).

- 3 moduły wyjść cyfrowych (6DO) z przełącznikiem pracy AOR,

- Moduły wejść/wyjść wyposażone w dedykowane fabrycznie podstawy przyłączeniowe,

- Moduły wejść/wyjść wtykane: wymiana modułów wejść/wyjść bez konieczności odłączania napięcia zasilającego i magistrali komunikacyjnej.

- Konfigurowalne pozycje bezpieczeństwa sygnałów.

Specyfikacja sterownika SKP_1:

Jednostka podstawowa zawiera dwa izolowane porty RS485, dwa izolowane, niezależne porty Ethernet 10/100MB, USB do kopii zapasowej &przywracania systemu oraz łączność WiFi. Standardowe drivery: BACnet IP i MSTP, LON, KNX-IP, M-Bus, Modbus, oBIX, OpenADR, SNMP, Z-Wave, C-bus, Panel-bus.

- Dodanie do jednostki podstawowej 10 urządzeń/500 punktów,

- 3-letnia obsługa serwisowa,

- Wymienna karta Micro-SD z 4GB pamięci flash/2GB pamięci użytkownika,

- współpraca z Niagara 4.1 i późniejszymi wersjami,

- zegar czasu rzeczywistego,

- zasilanie 24VAC.

Zestaw modułów przyłączeniowych:

- Moduły wejść/wyjść „Plug-and-play” Panel Bus zapewniające łatwość serwisowania:

- 1 moduł wejść analogowych (8AI): zakres obsługiwanych czujników (NTC20kohm, PT1000-1/-2,0/2…10 V, 0/4…20 mA).

- 1 moduły wyjść analogowych (8AO) z przełącznikiem pracy AOR (sterowanie 0..10VDC),

- Moduły wejść/wyjść wyposażone w dedykowane fabrycznie podstawy przyłączeniowe,

- Moduły wejść/wyjść wtykane: wymiana modułów wejść/wyjść bez konieczności odłączania napięcia zasilającego i magistrali komunikacyjnej.

- Konfigurowalne pozycje bezpieczeństwa sygnałów

Specyfikacja systemu pomiaru bezprzewodowego:

Jednostka centralna:

- komunikacja w systemie MESH,

- Zasilanie 24 V AC/DC (22...26 V), < 7 VA

- Częstotliwość sieci 2,4 GHz

- Zasięg sieci (maksymalna odległość między urządzeniami): do 100 m w pomieszczeniach / do 200 m na zewnątrz

- Rozmiar sieci do 100 przetworników,

Uwaga: Osiągi sieci zależą od jej struktury. Prędkość

- Wejścia 6 × wejście uniwersalne (NTC 10 / Pt1000 / rezystancyjne / bezpotencjałowe / 0...10 V DC)

- Wyjścia 6 × 0...10 V DC / 2...10 V DC, -0,5...+2 mA,

- Wyjście zasilania 2 x 24 V AC, obciążenie całkowite <8 A,

- Komunikacja Modbus RTU / Modbus TCP

Czujnik temperatury/wilgotności – 2 szt.:

- zasilanie bateryjne:	3,6 Vdc

- Częstotliwość transmisji	2,4 GHz

- Zakres pomiarowy (temperatury)	0...50 °C

- Zakres pomiarowy (wilgotności)	0...100 %rH

- Dokładność pomiarowy (temperatury)	±0,5 °C (25 °C)

- Dokładność pomiarowy (wilgotności)	±3 %rH (25 °C)

- zgodność transmisji z jednostką centralną.